## График ИД
|  |  | Всего, млн.руб с НДС | 4020.28 | 0 | 22.53 | 1162.02 | 523.58 | 450.43 | 70.94 | 858.45 | 0 | 463.52 | 440.16 | всего | подготовлено | план |  | ИЗМ15,16,17 загружены в ЦУС Приказ выпущен Идет проверка параллельно с проверкой ИД в РСК ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 21.11.25 (Подпись Титул исправить!) сорректировать на строительной площадки под итог. Уточнить передачу данных по Графической части. отработано. Сорока К. повторно предоставить схемы, направить на проверку СК 27.01.26. 12.02.26 рассмотрит Овсиенко АА, предоставит недостающие данные остаток по участку 3, нет фото подключения питающего трубопровода. УТ3-УТ4 - как производилось заполнение комплект с фотками 24.02.2026 направить СК итоговую пограмму схему 27.02.2026 03.03.2026 рассмотретть фото 04.03.2026 согласовать схему с СК скорректировать описательную часть к схеме (сроки указать после переговоров) до 17.03.2026 подготовить схемы, направить в СК на согласование. направлены замечания 17.03.26. исправят 18.03.26 до 20.03.2026 со стороны СК получить согласование 25.03.26 собрать ВКС, скорректировать графическую часть на ИТОГ. 03.04.2026 выдать ИТОГ и направить РСК 09.04.2026 на ВКС исправить программу под итог 24.04.2026 год - итоговая версия (Данелия ИН) 15.05.2026 - итоговая версия Комар ИВ 18.05.26 направлена финальная версия, 20.05. ВКС, итог к 26.05.26 21.05.26 направлен в адрес Заказчика итог до 29.05.26 рассмотреть, согласовать 02.06.26 Согласована | Внесение изменений полученных от ПТО, будут учтены в ИЗМ 17 до 19.12.25 Предоставить разрешение на внесение изменений предоставить Заказчику изменения РД/ПД за весь период. корректировка РД по замечаниям (по итогам приемки ИД) | КЖ1 КЖ2 24.07.2026 строительная площадка 28.07.2026 ответ внесение ИЗМ 31.07.2026 НОВЫЙ ИЗМ | Выполнение 20.05.2026 направит КС2 на проверку Заказчику и в РСК соберут еще раз ВОРы направят 27.05.26 За МАЙ подписана 30млн
[19 empty] | проетная и рабочая документация в формате разработки. Сдать комплект ПД и РД Заказчику до 27.03.26. Смогут заняться только с 13.04.2026. Ермилова Подумать НА СЕРВЕР ПД и РД в редактируемом формате (Комар И.В.) обсудить СРОК назвать!!! ДО 26.05.26. ПРЕДОСТАВЛЕНО | У ПТО нет вопросов к закрузке ИД в ЦУС | ФОТО по кварталам. Иванов С.А. последние фото за 2 квартал 2025 предоставть с 3кв 2025 - 1 кв 2026 до 29.05.26 закончат загрузку | Вызывать на работы на наполненном трубопроводе, службу эксплуатации. С состалением акта что такелажные работы не производились.
[19 empty] | Загрузить ИД в ЦУС. Сканы. Уточнить как загружить архив в ЦУС при подписании в бумаге? Перепроверить правильность загруженных файлов! Згрузить постоянно с реестром | ТЕХ КАРТА - опоры, резинки 28.07.2026 | Скользащие опоры 1 расчеты + паспорт на каждую (18шт). Проговорить с заводом 2 РПСО передать 5 шт в ДПР до 24.07.26 фото в группу выложить по каждой опоре
[15 empty] | 141 | 5 |  |  | УТ12-КР2.1 передать координаты проектные в СК на углы повората и характерных точек оси трубопровода. Проверить координаты в проекте. Перфилов А. проверить до 27.01.26. 02.12.25 после сверки с фактом оперелить есть ли выход за оси, выдать заклчение. 3.12.25. ВСЕ СОВПАДАЕТ С ПРОЕКТОМ (Перфилов А) безканальная прокладка следующий Н35-УТ4 | следующий изм, трубы в ППУ изоляции и фас части сталь две марки */*, разобраться с материалами в камерах включить в сл ИЗМ ПЛАН - до 05.06.2026 сл ИЗМ. (сталь с У. Завгородний) | Снятие предписания. Карпенко подписывает АОСР Письмо от ССР о том что подписал АОСР представителем Заказчика РСК направляет на согласование снятие (как неактуальное) контроль ССР по снятию. Сняли предписание
[15 empty] | новых-0 |  |  |  | Шпунты. часть шпунтов исключат в следующем изм! часть оставят возле проезжих частей, ждем когда уйдет вода. Стр площадка предоставить фотоотчеты что с дорогой всё хорошо. ДПР принять решение, исключили ВСЕ ШПУНТЫ в ИЗМ19 |  | Смтеы сбор и внесение всех ИЗМов, план по внесению изменений в сметы. С 26.05.26 приняли в задачи внесение изменений в смету, на этапе подготовки КС2. | При каждом подписании доп соглашения с сметой контракта, направлять официально в РСК позоции, которые закрыты не должны меняться в меньшую сторону.
[15 empty] | 141 |  |  |  | Таблица по объемам грунта предоставить таблицу с расчетами под факт 22.05.2026 года До 02.06.2026 (Анастасия). Отдельное ВКС таблица направлена проектировщикам, последний вариант расчета земли в сл ИЗМ | Предоставить график ИД по месяцам, согласовать с СК рабочий вариант направят 12.05.2026, до 22.05.2026 года. Предоставили 26.05.26 предоставлять еженедельно | Планировка территории водоотводные мероприятия??? 16.06.2026 передали в ДПР 15.06.2026 ген план доллжны отработать до 19.06.2026 выдать на согласование Стройплощадке и Заказчику (эксплуатации) до 26.06.2026 30.06.26 направить решение на Заказчика
Подкладки 1 изм листа ПД по резине, по металическим листам оставляем 2 схемы прислать 254 и 268 3 высота резины не более 12 мм 4 решение по исправлению Яхудин
Наименование участка | тип | Статус | Исполнитель | Ожидаемая стоимость по КС-2, млн.руб. с НДС | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Замеч. РСК, препятствующие принятию ИД рассмотрение после РД ИЗМ 20 |  |  |  | проблемные вопросы
[5 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Докуменальные | физические
Следующий участок для передачи в ДПР для внесения изменений ОПН254 до ОПН 304 (до 23.01.26) - выполнено труба УТ12-КР2.1 (03.02.26) - передано (возможно будет скорректировано по итогам проверки РСК)- сдан
ОБЩИЕ | [18 empty] | 1. Участок ТЭЦ 3-до УТ2.2. - переданы в ДПР 11.11.25 исполнительная съемка и таблица с высотными отметками фактическими (всех отметок по профилю). координаты 18.11.2025 (таблица и файл геодезистов) дополнительно переданы съемки воздушников и дренажей 2. участок (координаты, отметки) - 02.02.26 принят в работу геодезистами - проверено, замечаний нет. Предъявление РСК 3. участок в работе (подземная часть до КР2.1, воздушная часть готова 23.01.26, проверено ДПР, исправлены замечания) 4. участок 20.11.2025 - предано 20.11.2025 (выполнено) Отметки внесены в РД внесение изменений в РД отметки (ТС, КЖ (РД)), после подписания ИД, будет скорректирован ГП(РД) (земля, координаты) ДПР подтверждает внесение изменений в ИЗМе17. 5. Выполнено | планировка земли после завершения смр, по отметкам в ПД. Производится планировка, по графику до конца ноября 25, по погодным условиям. камера 9, 6,7,4,10,11,13,км5 засыпают сухим грунтом, вывозят разработанный грунт - закончат март 26 в районе 6,7,4,5 зашел подрядчик и прокладывал ливневку планировка участков ВЫПОЛНЕНО | Коментарии: 1. Необходимо разработать и согласовать подъезные пути к камерам - Вопрос к ДПР 2. Водоотлив по павильонам - Данные переданы в ДПР и Заказчику.
[19 empty] | по опорам ошибки подсчета армирования исправить 03.10.25, предоставили 14.10.25 Проверить расчеты! - проверка параллельно с приемкой ИД внести изменения в сметы по фактической массе арматуры по маркам ИСПРАВЛЕНО. На 10.02.26 вносят изменнеия, до 12.02.26 Внесено в изм 18. | габариты, бетонные поверхности проверка. Отдельная таблица. Предоставлять еженедельно информацию в ПТО о исправлении нарушений (Захаров Д., Денисов М.) Работа ведется, всего 315 фундаментов на 16.01.26: предъявили 0. Всего опор 315, Зотов принимает 117, Карпенко 160, остаток не смотрели 38 ПОВТОРНО по фундаментам (сколы), после пуска ТМ со сколами - 163 шт. (итог проверки МН Зотов) тех карта по ремнту бетонных поверхностей в зимний период - согласована СК. Зимняя ремонтная смесь поставлена План до 30.03.2026- 03.03. подтверждает ССР. СК не подтверждает. ИД не будет подписана до 30.03.2026 смесь поставлена на весь объем 02.03.2026 определить темп работ, предоставить график факт сделано опор 51 шт+22 шт+27шт+29 шт=129шт+5=134шт из 134 принято 0 осталовь сделать 29 шт до 25.03.26 предоставлена новая таблица по опорам 375, выполнено 336, остаток 39! данные на 24.03.26 остаток к выполнению 13шт (трасса заполнена)? на 31.03.26. предоставить таблицу с обхода с СК, итоги предлоставить Всего камер разуклонка сделана в камерах, павильонах 13 шт (5-6 приняли) осталось сделать 16 камер/павильонов сделано на 31.03.26 20 шт (5-6 принято) остаток 9 шт | Подготовить таблицу предьяление камер РСК по устранению замечаний. Отв. Стройплощадка. 02.06.2026 г
[15 empty] | 210-расхожд.план-выс.отметок | 225-расхожд.план-выс.отметок | 316-расхожд.план-выс.отметок |  | предоставить исполнительные съекмки камер геодезисту РСК, направлено РСК 07.10.2025. Согласованы на 14.10.25. ждем внесение данных в РД до 29.10.25 предоставить решение по внесению изменений. Будет в ИЗМе подготовленном до 6.02.26 (ТКР, ТС, КЖ1, КЖ2. Разобраться с ПОС (загруженным в ЦУС) уточнить номер ИЗМа, ПОС ИЗМ8 - экспертиза, ИЗМ9 следующий
[15 empty] | 42-пробные сваи |  |  |  | Добавить данные по пробным сваям в ПОС, ПЗ, ТКР, РД общие данные. В ИЗМ15 добавлено (в экспертизе). ГИП подтверждает
[15 empty] | Снято 17.06.26 |  |  |  | Решение вопроса по шпунтовому ограждению УТ16, УТ4, БНС. Проанализировать работы по фактически выполненному шпунтовому ограждению. Передать данные в ДПР - фото - предоставлено УТ16. УТ4, БНС 12.11.25 будут предосталены. Что можно принять с СК с проектировщиками до 31.10.25. 18.11.25 27.11.2025 ДПР что невозможно удалить из ПД. совместно с геодезисмати расчет что можно принять. до 20.11.2025- Комар 2.12.25 направит в ПТО что нужно оформлять Собрать отдельное ВКС, решить вопрос по креплению шпунтом- выполнено. Фотографии собраны скомплектованы-ждем решения от РСК по поводу приемки работ. СК не готов принимать Шпунтовое ограждение, не вызывали на приемку, не фиксировали объемы. Фактические работы выполнены с отклонениями от проектной документации. Шпунт исключен
График сдачи ИД на участке №1 от границы проектирования до УТ2.2
Поготовительный этап |  | да
Опоры |  | в работе
Опв 1-6 | фм | согласовано к подписанию | Денисов М. | 11.28 |  |  | 11.28 | [7 empty] | 175-обр.засыпка | 198-замена грунта | 225-расхожд.план-выс.отметок |  | Папки сформированы, идет предъявление РСК в соответствии с РД Изм 17. до 22.01.2026 направить в РСК. Разобраться по основаниями по предписаниям 198. Денисов М. В следующем ИЗМ указать основание "…. (щебень, скальник)" именно для опор 14 и 14.1 500 мм фр.70-100 с расклинцовкой 20-40 (От снабжения предоставить паспорта). там где была замена грунта на щебень, скальник необходимо направить исполнительную схему в ДПР (2 опоры) до 6.02.26 - после предоставления паспортов на щебень и скальник Внести данные в ПОС и ГП Для снятия предписания изменить пояснительную часть, Текст согласован и отправлен . 30.04.2026. Выполнено! | часть опор подтоплено водой, есть замечания к бетонным работам: составили перечень замечаний и опор для проверки Не завершена планировка, есть замечания к бетонным работам (в предписаниях) Внесены в проект
Н1-4 | фм | Подписано до до бетона | Ефремов А. | 4.87 |  |  | 4.87 | [7 empty] | 213-ж/б пов-ть
ОПн1-14.1 | фм |  | Денисов М. | 3.92 |  |  | 3.92 | [7 empty] | 175-обр.засыпка | 225-расхожд.план-выс.отметок | 375-ж/б пов-ть
Опв 7-9 | фм | согласовано к подписанию | Денисов М. | 3.88 |  |  | 3.88
ОПн15-18 | рсм | Подписаны сваи | Денисов М. | 0.3 |  |  | 0.3
ОПн19-47 +57 | рсм | Подписаны сваи | Денисов М. | 1.32 |  |  | 1.32 | [7 empty] | 67-замена грунта | 140-замена грунта | 375-ж/б пов-ть
ОПн24, 58, 111.1-114.1, 116 | фм | согласовано к подписанию | Денисов М. | 2.41 |  |  | 2.41 | [10 empty] | 375-ж/б пов-ть
Н5-18 | фм |  | Ефремов А. | 11.51 |  |  | 11.51 | [7 empty] | 127-досыпка грунта | 154-обр.засыпка | 156-обр.засыпка
ОПн48-56, 115, 117 | рсм | Подписаны сваи | Денисов М. | 0.5 |  |  | 0.5
ОПн59-65, 77, 102, 103 | рсм | Подписаны сваи | Денисов М. | 0.45 |  |  | 0.45
ОПн67-76, 78-94, 95-101, 104-111,187, 191-196,199 227-241, 243-253.2 | рсм | Подписаны сваи | Денисов М. | 2.07 |  |  | 2.07 | [7 empty] | 60-ж/б пов-ть | 66-ж/б пов-ть | 375-ж/б пов-ть |  | Папки сформированы, идет предъявление РСК в соответствии с РД Изм 17 опора трубопровода не соприкасается с опорной поверхностью (висит на трубе) ДПР 25.09.2025 выдать предложения до 10.10.2025, 14.10.25 выдано 14.10.25, Строительная площадка подтвердить выполнение работ выдано в работу все три варианта до 30мм, до 100мм, свыше 100мм Повторная проверка после заполнения трубы Устранить остаточные зазоры и неровности бетона (3-5 мм) Решение на качающие опоры 12.02.26. ДПР 27.02.26. 03.03.2026 Техкарта по предыдущим решениям на опоры 11.02.2026 Техкарта общая по решениям - не качающие опоры - от технолога вопрос по сварному шву с ДПР решить до 13.03.2026 качающие опоры - решение не выдано. Выдадут 13.03.2026 совместно с проектировщиками выпустить итог 13.03.2026 сроки поставки пластины указать с учетом поставки декабря ДПР проработать вопрос по включению фразы допускаемого прогиба трубопровода не более 0,02*Ду (СП) до заполнения трубопровода. устройство подпорных пластин после наполнения трубопровода водой. 06.03.2026 ПОВТОРНО решить вопрос. фразы не будет, запрещено производить работы после заполнения | Не выполнены подкладки под трубопровод, есть замечания к бетонированию. Сроки 15.12.2025 Физически будут выполнены до 30.11.2025. после поставки, монтировать 14 дней. предъявить РСК опоры на предмет отсутствия зазоров Уточнили на 17.03.26 75 штук из них 820 - 43 шт: 14 кач (14 сделано), 29 некач (1шт) 1020 - 32 шт: 32 некач (16 сделано) Планируемая дата до 30.03.2026 потом переделывать до ??? все сделанные опоры переданы ФОТО и размены ДПР (без ПТО) материалы все в наличии!!!
[15 empty] | 129-неплотн.прилег. | [5 empty] | 09.06.26 проектировщики дали расчет объемоы воды, который необходимо слить 09.06.2026 проектировщики смотрят 9 опор, которые необходимо сделать Иванов направляете фото 9 опор в ДПР 10.06.2026, замеры 10.06.2026 10.06.2026 предварительный ответ решение по сливу производство работ до
ОПв10-12 | фм | согласовано к подписанию | Денисов М. | 4.63 |  |  | 4.63
ОПн118-120.1, 123, 124, 153 | фм |  | Денисов М. | 1.94 |  |  | 1.94 | [7 empty] | 151-отклон. В констр.армиров. | 375-ж/б пов-ть
ОПв13-15 | фм | согласовано к подписанию | Денисов М. | 5.34 |  |  | 5.34 | [7 empty] | 210-откл.пла-выс.отметок
ОПн125 - ОПН143 | рсм |  | Мирошник Т. | 1.14 |  |  |  | 1.14 | [6 empty] | 375-ж/б пов-ть | 194-ж/б пов-ти | 375-ж/б пов-ть |  | буронабивные СВАИ - подписаны | не по проекту выполнено изначально исправлять один вариант! Уваров 24.09.25 показать СК, принять решение -показали, необходима планировка с устройсвом отвода воды. "убрать 20 см от уровня земли до ростверка с устройством отвода воды" Согласовано СК! план выполнения работ до 15.11.2025. до 30.11.25. - выполнено! данные по предваритеьному согласованию с Дор.инспекцией направлены в ДПР. ДПР проанализировать данные. Указать сроки Предоставить данные ДПР по факту предоставления съемки, формируют решение
Н19-22 | фм |  | Ефремов А. | 10.8 |  |  | 10.8 | [7 empty] | 213-ж/б пов-та | 228-обр.засыпка |  |  |  | Не завершена планировка, есть замечания к бетонным работам (в предписаниях) Опоры приняты Карпенко.
ОПв15.1, 15.2, 16-18 | рсм |  | Денисов М. | 1.65 |  |  | 1.65 | [7 empty] | 214-отклон. В полож.свай
ОПв19-24 | фм | согласовано к подписанию | Мирошник Т. | 8.87 |  |  | 8.87
Н23-35 | фм |  | Черемных А. | 13.12 |  |  | 13.12 | [7 empty] | 164-отклон. В шаге армир.
ОПн54-166, 253.3 | фм |  | Мирошник Т. | 3.96 |  |  | 3.96 | [7 empty] | 375-ж/б пов-ть
ОПн167-186, 188-190, 197,198, 200-226 | рсм |  | Дудник Д. | 1.62 |  |  | 1.62 | [6 empty] | 375-ж/б пов-ть | 52+60+66-ж/б пов-ти | 129-неплотн.прилег. | 116-неплотн.прилег. | 161-неплотн.прилег.
Камеры и колодцы |  | в работе | [16 empty] | есть наработки, полного комплекта нет на 16.09.25, 23.09.2025, 30.09.2025 | Пока не завершены работы по физике, есть замечания
КД-1 |  |  | Денисов М. | 0.19 | [6 empty] | 0.19
КД-2 |  |  | Денисов М. | 0.19 | [6 empty] | 0.19
КД-3 |  |  | Денисов М. | 0.13 | [6 empty] | 0.13
УТ-1+полы |  |  | Ефремов А. | 1.36 | [5 empty] | 1.36 |  |  |  |  | 255-констр.подбетонки | 285-смещ.ФМ1, ФМ1.1, ФМ2 | 380-материал изол.цоколя |  | Сформировано до обратной засыпки фундаментов протоколы лаборатории бетон 60% земля 30%
КД-4 |  |  | Денисов М. | 0.27 | [6 empty] | 0.27
КД-5 |  |  | Денисов М. | 0.13 | [6 empty] | 0.13
УТ-1.1+полы |  |  | Ефремов А. | 1.36 | [5 empty] | 1.36 |  |  |  |  | 176-констр.подбетонки | 383-деформ. Основания и подбетонки |  |  | протоколы лаборатории бетон 60% земля 30%
КД-6.1 |  |  | Денисов М. | 0.27 | [6 empty] | 0.27
КД-7 |  |  | Денисов М. | 0.13 | [6 empty] | 0.13
КД-8 |  |  | Денисов М. | 0.13 | [6 empty] | 0.13
КД-8.1 |  |  | Денисов М. | 0.19 | [6 empty] | 0.19
КД-12 |  |  | Денисов М. | 0.19 | [6 empty] | 0.19
УТ-2+полы |  |  | Ефремов А. | 1.36 | [6 empty] | 1.36 |  |  | 385-материал изол.цоколя | 176-констр.подбетонки | 268-отв.под болты | 373-наруш.заземл. | 374-наруш . При нанес. Огнезащиты | протоколы лаборатории бетон 60% земля 30%
КД13 |  |  | Денисов М. | 0.27 | [6 empty] | 0.27
УТ-2.1+полы |  |  | Ефремов А. | 1.36 | [6 empty] | 1.36 |  |  | 385-материал изол.цоколя | 176-констр.подбетонки | 186-полож.болтов | 282-трещ.в ФМ2 | 283-размеры приямка | протоколы лаборатории бетон 60% земля 30%
КД13.1 |  |  | Денисов М. | 0.27 | [6 empty] | 0.27
УТ-2.2 |  |  | Ефремов А. | 4.65 | [6 empty] | 4.65 | [7 empty] | Протоколы лаб. земля 50%, бетон 80%. Проверено РСК до монтажа плит.
Трубопровод |  | в работе |  | 0 | [14 empty] | Недостающие паспорта получены отв. Перфилов фасонные элементы по сдаче ИД. формируются монтажные схемы, подбираются пленки и заключения
ОПв1-Н8 |  |  | Перфилов А. | 441.51 | [6 empty] | 441.51
ОПв1-Н2.1 |  | КЭВ | [16 empty] | Проверка данных из монтажных схем, подбор пленок
Н2.1-ОПв1.1 |  | КРВ | [12 empty] | 338-косые стыки
ОПв1.1-Н8 |  | КЭВ | [12 empty] | 378-приварка и неполн.прилег. скольз.опор к эстакаде | 379-поврежд.грунтов. ОПв, скольз.опор, эстакад
Н8-Н19 |  | КЭВ | Перфилов А. | 400.85 | [6 empty] | 400.85 |  |  |  | 74-сварочнвая докум. | 302-косые стыки
Н19-УТ2 |  | КЭВ | Перфилов А. | 366.5 | [8 empty] | 366.5 |  | 300-косой стык
УТ2-УТ2.2 |  |  | Перфилов А. | 454.3 |  |  | 454.3 | [7 empty] | 120-сварочная докум.
УТ2-Н34 |  | КРВ | [16 empty] | Комплекты сформированы, предварительно согласованы с Карпенко Р.В. Требуется дополнительная проверка по месту | осуществляли замер длины трубопровода до 33 опоры.
Н34-УТ2.2 |  | КЭВ
Прочие работы в рамках участка |  |  | Денисов М./Перфилов А. | 265.2 | [9 empty] | 265.2 | 42-пробные сваи
Обвязка камер |  | нет | Байпасы КРВ | 0 | [14 empty] | Один комплект ИД, два АОСР (КРВ байпасы, магистраль КЭВ)
УТ-1 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ-1.1 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ-2 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ-2.1 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ-2.2 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
Обратная засыпка с планировкой территории |  | нет |  | 22.33 | [9 empty] | 22.33
График сдачи ИД на участке №2 от УТ2.2 до УТ4
Поготовительный этап |  | да
Камеры |  | в работе | [17 empty] | бетонные поверхности. Не приступали к работе
КР1 |  |  | Болтик В. | 5.54 | [5 empty] | 5.54 |  |  |  |  | 318-повр.защ.изол. |  |  |  | протоколы лаборатории бетон 100% земля 50% Не исключён шпунт из ПОС. Проверено РСК до монтажа плит.
УТ-3 |  |  | Болтик В. | 9.04 | [5 empty] | 9.04 |  |  |  |  | 318-повр.защ.изол. | 348-измен.плиты покрытия | 381-протечка воды |  | протоколы лаборатории бетон 80% земля 50% Проверено РСК до монтажа плит. Необходимо изм. по монтажу плит покрытия, отправлено в ДПР 19.02.2026.
КД 14 |  |  | Болтик В. | 0.32 | [8 empty] | 0.32 | [5 empty] | протоколы лаборатории бетон 0% земля 50% Не хватает паспортов на жб.
КМ3 | Н |  | Болтик В. | 5.7 |  |  |  |  | 5.7 | [5 empty] | 262-соглас.ХабУпрАвтодор |  |  |  | Протоколы лаб. бетон 80%, земля 50%. Не исключён шпунт из ПОС. Проверено РСК до монтажа плит. убрать шпунт из ПОС - не решено! нет решения по заделке проходок на 30.09.2025. до 28.10.25 3 варианта, принять решение, согласовать с СК 24.09.205 РЕШЕНИЕ - В ПД учесть везде зеделка (каболка+скрепа), в местах течи использовать гидропломба (перетрон) (за счет доп работ в акте) Работающий гидроузел передать в ДПР, повторно отправить с доп информацией по заделке внутри 26.11.2025 на остальных камерах по проекту заделка стыков колец дренажных колодцев (колодцы все с водой) | Не выполнена окантовка приямка, не решен вопрос с заделкой проходок - не принято РСК
КР2 |  |  | Болтик В. | 7.07 |  |  |  |  | 7.07 | [5 empty] | 262- нет соглас.ХабУпрАвтодора | 261-шаг армиров. | 314-недост.зазор при выходе т1, Т2
КД15 |  |  | Болтик В. | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | [6 empty] | камера УТ11(болотистая местность), 10 заделка с наружи гидрозамок до 15.11.25 наблюдают. Если не течет, решение передают в ДПР | Решение по камерам №7,8,9 наличие грунтовых вод. Места соединений с камерой не гермитичны, проходы через гильзы решение ПД и Строителями внутри ССР на 12.05.26 нет решений! Пробный комплект изголовлен для камеры УТ7 и будет доставлен до 15.06.2026 смонтирован в течении 7 дней.
УТ4 | Н |  | Болтик В. | 18.46 | [5 empty] | 18.46 |  |  |  |  | 210+316-откл.план-выс.отметок | 318-повр.защ.изол. | 141-оклон. В шаге армиров. |  | сформирована, протоколы лаборатории бетон 100% земля 50% решения в проекте по холодным швам под бетонирование опор 26.09.25 - выполнено. Проверено РСК до монтажа плит. армирование плиты. СК еще не принята - замечания по армированию Учтено в ПД и в ИЗМ 17 (Комар И.В.). Не внесены изм. в ПД Изм.17 по выс.-план. положению и армир-ию плиты. Проверено РСК до монтажа плит. в сл ИЗМ внесут планово-высотные отметки 06.02.26. В изм.18 внесено. Необходима корр. РД по привязкам осей гильз. Отправлено в ДПР 19.02.2026 | поверхности бетонных контрукций
Трубопровод |  | в работе
УТ2.2-КР1, УТ3-КМ3, КР2-УТ4 |  | КЭВ | Перфилов А. | 208.28 |  |  |  | 208.28 | [6 empty] | 74-сварочнвая докум. | 188-утв.ПМИ | 220-ЖСР |  | Комплект подготовлены, готовятся фотографии к просмотру, будет рассмотрено после УТ4-КР2.1
Лаборатория на уплотнение - 30% (после сдачи трубы)
КР1-УТ3 |  | КЭВ | Перфилов А. | 12.27 |  |  |  |  | 12.27 | [9 empty] | Сформировано, готово к предъявлению после УТ4-КР2.1
КМ3-КР2 |  | КЭВ | Перфилов А. | 25.85 |  |  |  |  | 25.85 | [9 empty] | Сформировано, готово к предъявлению после проверки от УТ4 до КР2.1 и от Н35 до УТ4
Прочие работы в рамках участка |  |  | Денисов М./Перфилов А. | 39.29 | [8 empty] | 39.29 |  | 353-наруш.входа футляра в лоток
Обвязка камер |  | нет | [16 empty] | Один комплект ИД, два АОСР (КРВ байпасы, магистраль КЭВ)
КР1 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ-3 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
КМ3 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
КР2 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ4 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
Обратная засыпка с планировкой территории |  | в работе |  | 2.5 | [9 empty] | 2.5
График сдачи ИД на участке №3 от УТ4 до КМ5
Поготовительный этап |  | да
Опоры |  | в работе | [16 empty] | протоколы лаборатории бетон 100% земля 90%
Н57 | фм |  | Денисов | 0.67 |  |  |  |  | 0.67 | [9 empty] | внесение фактических отметок в ПД, дополнительно сняты натурные отметки, передано в ДПР, внесено в очередной Изм
опора трубопровода не соприкасается с опорной поверхностью (висит на трубе) 30мм пластины, 100мм квадратая труба
ОПн254-273.1 | фм |  | Мирошник Т. | 6.43 |  |  |  | 6.43 | [6 empty] | 225-расхожд.план-высот.отметок |  |  |  | Необходимо внести изм по грунту (комплект готов)
Схемы сформированы - выданы замечания (на исправлении по аналогии с участком от ТЭЦ)
Н70, 71, 76 | фм |  | Мирошник Т. | 2.65 |  |  |  | 2.65 | [6 empty] | 225-расхожд.план-высот.отметок |  |  |  | Сформированы комплекты, лаборатории получены 100%
Н72, Н77 | фм |  | Ефремов А. | 2 |  |  |  | 2
ОПн274-299 | фм |  | Мирошник Т. | 6.72 |  |  |  | 6.72 | [10 empty] | Необходимо внести изм по грунту (комплект готов)
Н73-75 | фм |  | Ефремов А. | 2.61 |  |  |  | 2.61
ОПн300-304 | фм |  | Мирошник Т. | 1.76 | [5 empty] | 1.76 | [8 empty] | Необходимо внести изм по грунту (комплект готов)
ОПв24.1, 25, 26 | фм |  | Мирошник Т. | 7.98 | [5 empty] | 7.98
Камеры |  | в работе | [16 empty] | 17 камер, (16 переданы, геодезистом подтверждены отметки) | КМ5 работы будут завершены 30.11.25
УТ10 |  | Подписано 80% | Болтик В. | 6.46 |  |  |  | 6.46 | [6 empty] | 210-откл.план-выс.отметок | 316-откл.план-выс.отметок | 377-кирп.кладка вент.шахт |  | Протоколы лаб. земля 50%. Проверено РСК до монтажа плит. На проверке плиты покрытия и гидроизоляция. | обрамление приямков, планы на октябрь
поверности бетонные, внутренние части стен
УТ11 | Н | Подписано 85% | Болтик В. | 7.57 |  | 7.57 | [8 empty] | 196-отклон.в армиров. | 316-откл.план-выс.отметок |  |  | Протоколы лаб. земля 50%. оплубка соответствует факту, армирование приямка исправить УТ3, 11, 12,13,15.1, 15.2. Повторно направить на ДПР 25.11.25 в ИЗМ 17 исправлено. Проверено РСК до монтажа плит. Необходима корр. РД по привязкам осей гильз. Отправлено в ДПР 19.02.2026
выровнить в ПД и РД габариты , передать исполнительные съемки в ДПР 25.09.2025 - передано
КД19 |  |  | Болтик В. | 0.28 |  |  |  | 0.28
Протоколы лаб. земля 50%. Не хватает паспортов на жб.
УТ12 | Н | Подписано 90% | Болтик В. | 7.47 |  | 7.47 | [8 empty] | 316-откл.план-выс.отметок | 328-поврежд.внутр.изол. |  |  | Протоколы лаб. земля 50%. Не снято предписание. Проверено РСК до монтажа плит. Нет решения по заделке проходок и холодным швам, 26.09.2025 - выполнено.
УТ13 | Н | Подписано 90% | Болтик В. | 7.49 |  | 7.49 | [12 empty] | Протоколы лаб. земля 50%. Проверено РСК до гидроизоляции плит.
КД20 |  |  | Болтик В. | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 | [9 empty] | Протоколы лаборатории бетон 20% земля 50%. Не хватает паспортов на жб.
СК-1 |  |  | Денисов М. | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 | [9 empty] | Протоколы лаборатории бетон 20% земля 50%
КР2.1 | Н |  | Болтик В. | 6.05 |  |  | 6.05 | [7 empty] | 184-крепл.откосов котлов. | 335-затопление | 275-откл.в армиров. |  | Протоколы лаборатории бетон 100% земля 50% Не убран шпунт из ПОС. Проверено РСК до монтажа плит.
КМ4 |  |  | Болтик В. | 5.38 |  |  |  | 5.38 | [6 empty] | 184-крепл.откосов котлов. |  |  |  | Протоколы лаб. бетон 80%, земля 50%. Не исключён шпунт из ПОС. Проверено РСК до монтажа плит.
УТ15 |  | Подписано 85% | Болтик В. | 7.19 |  |  |  | 7.19 | [10 empty] | Протоколы лаб. земля 50%. Проверено РСК до устройства вентшахт.
КД22 |  |  | Болтик В. | 0.27 |  |  |  | 0.27 | [10 empty] | Протоколы земля 50%. Не хватает паспортов на жб.
УТ15.1 |  | Подписано до плит пекрытия | Болтик В. | 4.97 |  |  |  |  | 4.97 | [5 empty] | 110-отклон.при армиров. | 362-армир.плиты покрытия |  |  | Протоколы лаборатории бетон 80% земля 50% Не хватает паспортов на жб. Нет изменений в проекте на армирование плиты покрытия, отправлено в ДПР 19.02.2026. Проверено РСК до монтажа плит.
УТ15.2 |  | Подписано до плит пекрытия | Болтик В. | 5.32 |  |  |  |  | 5.32 | [5 empty] | 361-армир.плиты покрытия |  |  |  | Протоколы лаборатории бетон 80% земля 50% Не хватает паспортов на жб. Нет изменений в проекте на армирование плиты покрытия, отправлено в ДПР 19.02.2026. Проверено РСК до монтажа плит.
КДР12 |  |  | Денисов М. | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 | [9 empty] | Протоколы лаб. бетон 0%, земля 0%. Не хватает паспортов на жб.
КР3 | Н |  | Болтик В. | 5.9 | [5 empty] | 5.9 |  |  |  |  | 347-отклон.план-выс.отметок |  |  |  | Протоколы лаб. бетон 100%, земля 50 %. Передано на проверку до армирования стен. Необходима корр. в РД осей трубопровода. Отправлено в ДПР 20.03.2026
УТ16 | Н | Подписано 85% | Болтик В. | 6.58 | [5 empty] | 6.58 |  |  |  |  | 347-отклон.план-выс.отметок | 325-оклеечн.изоляция |  |  | Протоколы лаб. бетон 80%, земля 50%. Не исключен шпунт из ПОС. Необходимо внесение изм. в ведомость объемов земляных работ (несоотв. отм. и объёма) - отпр. в ДПК 04.02.2026. Передано на проверку в РСК 07.04.2026.
КМ5 |  |  | Болтик В. | 5.55 | [6 empty] | 5.55 |  |  |  | 365-обр. засыпка | 377-кирп.кладка вент.шахт |  |  | Протоколы лаборатории бетон 100% земля 50%, Не исключен шпунт из ПОС. Проверено РСК до устройства разуклонки.
Трубопровод |  | в работе | [16 empty] | до 03.10.25. Остаток фасонные части и журналы сварки, и ОЖР, профиль по обрезанным отводам, принятое решение п ИД: К АОСР будет прикладываться паспорт на подрезанный отвод с датой подрезки и добавочным номером (/1), приложением к нему будет акт подрезки в свободной форме для фиксации даты подрезки и величины подрезки и первоначальный паспорт со своими приложениями. При этом первоначальный паспорт может содержать несколько изделий (труба, отвод, НО...), а измененный только одно, которое поменялось процедура согласована, на выявленные отводы получены исправленные документы
УТ12-КМ4, УТ15-УТ15.1 |  | КЭВ | Перфилов А. | 439.88 |  |  | 439.88 | [11 empty] | Пленки просмотрены, Просмотр фотографий с ЭВ для выяснения длин отводов, номеров труб и стыков, выявлены расхождения с фото. Фото просмотрены, пленки подобраны, предъявление | На участке К23-24 была разработка грунта больше, чем в итоговой версии проекта, отсыпалось песком до нужной отметки, учтено ли это в смете? (песок с уплотнением около 2000 м3) Акт на доп работы с указанием причин выполнения работ
УТ4-УТ12 |  | КЭВ | [16 empty] | Подписано
КР2.1-КМ4 |  | КЭВ | Перфилов А.
стыки просмотрены, пленки, труба (сертификаты паспорта), монтажная схема, будут изменения по итогам проверки монтажной схемы по фотографиям
КМ4-УТ15 |  | КРВ | Перфилов А. | 77.56 |  |  |  | 77.56 | [6 empty] | 84-ЖСР |  |  |  | труба собрана август 25 (не предъявили ЭВК)
УТ15.1-УТ15.2 |  |  | Перфилов А. | 120.5 |  |  |  |  | 120.5 | [5 empty] | 181-косые стыки | 182-косые стыки | 153-косые стыки | 183-нет прилег.к ОПн288
УТ15.1-Н76 |  | КРВ | [16 empty] | Просмотр фотографий с ЭВ для выяснения длин отводов, номеров труб и стыков
Н76-УТ15.2 |  | КЭВ
УТ15.2-КМ5 |  | КЭВ | Перфилов А. | 65.04 |  |  |  |  | 65.04
УТ15.2-КР3 |  | КЭВ | Перфилов А.
КР3-УТ16 |  | КЭВ | Перфилов А.
УТ16-КМ5 |  | КЭВ | Перфилов А.
Прочие работы в рамках участка |  |  | Денисов М./Перфилов А. | 112.1 |  |  |  |  | 112.1
Обвязка камер |  | нет | [16 empty] | Один комплект ИД, два АОСР (КРВ байпасы, магистраль КЭВ)
УТ10 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 0
УТ11 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73 |  |  |  |  | Не приступали, не подобраны заключения и схемы
УТ12 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ13 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
КР2.1 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
КМ4 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 0
УТ15 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 0
УТ15.1 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 0
УТ15.2 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 0
КР3 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
УТ16 | Н |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
КМ5 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73
Обратная засыпка с планировкой территории |  | нет |  | 19.22 | [9 empty] | 19.22
График сдачи ИД на участке №4 от УТ4 до УТ9
Поготовительный этап |  | да
Опоры/лотки |  | в работе | [16 empty] | Лаборатории бетон - 50%, земля 50%
УТ4-УТ7 |  |  | Денисов М. | 49.36 |  |  |  |  | 49.36 | [9 empty] | сформирован комплект,верхние лотки - предварительно показаны (комплект готов) Внести изменеия В лотковой части Необходимо изменить вес арматуры Ф6 мм в стеновых панелях СТМ-1-1,СТМ2-1- на 27.01.26 выполнено Необходимо внести в проект утвержденные схемы деф. швов- отправлено 13.03.2025 Предьявить комплект по верхним лоткам до 09.06.2026 г | разрушена канава для отвода воды необходимо восстановление планировки территории течь в камере через гильзы | Решение по ИЗОЛЯЦИИ камер, возможно затронет конструкцию лотков при входе в камеру 13.05.26 обсуждение проектного решения, правильно подбирать материалы (шнуры) мероприятия по водоотведению с участка (лотки) обсуждение с марта 2025 года
ДПР проработать вариант замены типового узла прохода в монолитные камеры до 19.09.2025! 24.09.2025 по всем КАМЕРАМ направить Заказчику стоимость
УТ7-УТ9 |  |  | Денисов М. | 27.86 |  |  |  |  | 27.86 | [5 empty] | 227-обр.засыпка |  |  |  | Лаборатории бетон - 100%, земля 50% Необходимо изменить вес арматуры Ф6 мм в стеновых панелях СТМ-1-1,СТМ2-1- на 27.01.26 выполнено
Камеры |  | в работе | [16 empty] | комплект готов на 95%, не хватает лаборатории и ИЗМ
УТ5 |  | Подписано 85% | Болтик В. | 6.47 |  |  |  | 6.47 | [6 empty] | 210-откл.план-выс.отметок | 316-откл.план-выс.отметок |  |  | Проверено РСК до монтажа плит. Лаборатории бетон -100%, земля 50% На проверке плиты покрытия и гидроизоляция.
УТ6 |  | Подписано 70% | Болтик В. | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | 316-откл.план-выс.отметок | 48-врем. Здан. и сооруж |  |  | Проверено РСК до монтажа плит. Лаборатория бетон - 100%, земля 50% Необходима корр. РД по привязкам осей гильз. Отправлено в ДПР 19.02.2026
КД16 |  |  | Болтик В. | 0.24 | [6 empty] | 0.24 | [7 empty] | Лаборатории бетон - 90%, земля 50%. Не хватает паспортов на жб.
УТ7 |  | Подписано 80% | Болтик В. | 6.46 |  |  |  |  | 6.46 | [5 empty] | 316-откл.план-выс.отметок | 299-гермет.узла прохода |  |  | Подписана "в карандаше" Проверено РСК до монтажа плит. Необходимо изм. в РД по монтажу плит, отправлено в ДПР 03.04.2026. Необходима корр. РД по привязкам осей гильз. Отправлено в ДПР 19.02.2026
КД16.1 |  |  | Болтик В. | 0.29 | [6 empty] | 0.29 | [7 empty] | Не хватает паспортов на жб.
УТ8 |  | Подписано 10% | Болтик В. | 6.47 | [5 empty] | 6.47 |  |  |  |  | 316-откл.план-выс.отметок | 299-гермет.узла прохода |  |  | сформировано до плиты, Лаборатории бетон - 100%, земля 50% Проверено РСК до монтажа плит. На проверке плиты покрытия и гидроизоляция. | Балки перекрытия залиты с отклонением от проекта, нет решения Внесено в проект
КД18 |  |  | Болтик В. | 0.28 | [6 empty] | 0.28 | [7 empty] | Лаборатории бетон - 0%, земля 50%. Не хватает паспортов на жб.
УТ9 |  | Подписано 80% | Болтик В. | 6.49 | [5 empty] | 6.49 |  |  |  |  | 316-откл.план-выс.отметок | 299-гермет.узла прохода |  |  | сформирована (подписана в карандаше до плит перекрытия), нет решения в проекте по холодным швам под бетонирование опор - решено, Лаборатории бетон - 100%, земля 50%. Не снято предписание. Проверено РСК до монтажа плит. На проверке плиты покрытия и гидроизоляция. | сочится вода в камеры не работают принятые проектные решения в 10.04.2026 обсуждение и принятие решений
Трубопровод |  | да
УТ4-УТ7 |  | КЭВ | Перфилов А. | 190.14 |  |  |  | 190.14 | [6 empty] | 120-сварочная докум. | 259-оклон.в шаге армир.УМ2-1 | 280-предост. Утв.ПМИ |  | ИД согласована
УТ7-УТ9 |  | КЭВ | Перфилов А. | 167.35 |  |  | 167.35 | [7 empty] | 120-сварочная докум. |  |  |  | ИД подписана (700 метров трассы) СОДК+Изоляция Изоляцию просмотрели. Будет подписана после выхода раздела СОДК (РД) Раздел будет передан в ПТО 3.02.26, согласование РСК подтверждение и в приказ заказчика. РД СОДК согласован и подгружен в ЦУС. Ждем приказа и штамп | Изоляция 20.04.2026 будет подписана со стороны ССР на 12.05.2026 изоляция не подписана
Прочие работы в рамках участка |  |  | Денисов М./Перфилов А. | 57.01 | [8 empty] | 57.01
Обвязка камер |  | в работе | [16 empty] | Один комплект ИД, два АОСР (КРВ байпасы, магистраль КЭВ)
УТ5 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73 |  |  |  |  | Не приступали, не подобраны заключения и схемы
УТ6 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73 |  |  |  |  | Не приступали, не подобраны заключения и схемы
УТ7 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73 | 336-косые стыки |  |  |  | Не приступали, не подобраны заключения и схемы
УТ8 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73 | 304-стыки байпасов | 306-заглушки |  |  | предварительно показывали ИД
УТ9 |  |  | Перфилов А. | 5.73 | [9 empty] | 5.73 | 304-стыки байпасов | 306-заглушки |  |  | предварительно показывали ИД
Обратная засыпка с планировкой территории (земляные работы) |  | в работе | Болтик В. | 4.85 | [9 empty] | 4.85
низкие опоры, где заполнен трубопровод. Появилось много сколов на фундаментах, сколы до арматуры
опора расположена "под углом" на 820мм и 1000мм ПТО по мере сдачи ИД под каждую неунифицированную опору передает отдельно в ДПР ДПР выдает отдельное решение Строители выполняют работы ПТО сдает ИД СК
Note on P15: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q15: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on R15: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P16: Владимир Михайлович: Снято 15.01.26
Note on P17: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Отпр.на снятие на 25 неделе
Note on P22: Владимир Михайлович: Снято 17.12.25
Note on Q22: Владимир Михайлович: снято 20.05.26
Note on R22: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P24: Владимир Михайлович: рем.работы+изм.в РД
Note on P26: Владимир Михайлович: Снято 17.12.25
Note on Q26: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on R26: Владимир Михайлович: ОПн 3, 4-8, 14, 14.1-дефекты после испытания- рем.работы; частичное снятие на 16 неделе, данные опоры сняты РСК из замечания
Note on P32: Владимир Михайлович: снято на 16 неделе
Note on Q32: Владимир Михайлович: снято на 16 неделе
Note on R32: Владимир Михайлович: Опн23, 24, 29, 30, 32, 34-39, 44, 45, 47 -дефекты после испытания- рем.работы; частичное снятие на 16 неделе; данные опоры сняты РСК из замечания
Note on S34: Владимир Михайлович: Опн24, 58, 111.1-111.2, 114 -дефекты после испытания- рем.работы; частичное снятие на 16 неделе; данные опоры сняты РСК из замечания
Note on P36: User: Внесено измен. В РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on Q36: Владимир Михайлович: снято 14.05.26
Note on R36: Владимир Михайлович: снято 14.05.26
Note on P42: Владимир Михайлович: рем.работы+изм.в РД; частичное снятие на 16 неделе- из замеч. удалены ОПн95,96,99,101,104,105,108-111,194-196,228,230-236
Note on Q42: Владимир Михайлович: рем.работы+изм.в РД; частичное снятие на 16 неделе_ исключены ОПн78, 79,81,82,84-90,92-96,99,101,104-105,108-111,194-196,228,230-239,243,245,247-249,251-253.2
Note on R42: Владимир Михайлович: Опн67-76, 78-82, 95-101, 104-111 -дефекты после испытания- рем.работы Опн227-232, 237-244, 251 -дефекты после испытания- рем.работы, частичное снятие на 16 неделе - из замеч.исключены ОПн67-73,76-79,81-82,93-96,99,101,104-105,108-111,228.230-232,237-239,243,251
Note on P43: Владимир Михайлович: Откл.РСК, нужно измен.в РД, внесено изм в РД, подгот. К снятию на 27 неделе. Отклон.РСК-нужна доработка+ измен.в РД
Note on P46: Владимир Михайлович: ОПн120.1, внесено изм. В РД, подготовл.к снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on Q46: Владимир Михайлович: Опн118-120.1, 123, 124, 153 -дефекты после испытания- рем.работы; частичное снятие на 16 неделе- исключ.из замеч.ОПн123,124.153
Note on P48: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P50: Владимир Михайлович: Опн125, 142 -дефекты после испытания- рем.работы
Note on Q50: Владимир Михайлович: ОПн140-141, нужно изм.в РД, прием заказчиком
Note on R50: Владимир Михайлович: Опн126, 130-141, 143 -дефекты после испытания- рем.работы
Note on P52: Владимир Михайлович: рем.работы
Note on Q52: Владимир Михайлович: Н20, Снято 10.12.25
Note on P54: Владимир Михайлович: ОПв17,нужно изм.в РД
Note on P58: Владимир Михайлович: Н35, внесено измен. РД, подготовлено к снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on P60: Владимир Михайлович: Опн54-82,93-111.2,114,123-143,153-157, 160-164,166 -дефекты после испытания- рем.работы; частичное снятие на 16 неделе;исключ.из замеч. ОПн54-65,67-73,76-79,81-82,93-96,99,101,103-105,108-111,111.2,114,123-125,128-129,132-133,135-136,138-139,153-157,160-164,166
Note on O62: Владимир Михайлович: Опн169,201-203,211-220, 225-226 -дефекты после испытания- рем.работы, частич. Снятие на 16 неделе, исключ.из замеч.ОПн169,201-202,211-212,218-220.
Note on P62: Владимир Михайлович: рем.работы; частичное снятие на 16 неделе-из замеч.исключены ОПн170,180,197-198,201-202,204,206,208,210-212,218-224; замеч.52 снято 17.06.26
Note on Q62: Владимир Михайлович: Откл.РСК, нужно измен.в РД, внесено изм в РД, подгот. К снятию на 27 неделе. Отклон.РСК-нужна доработка+ измен.в РД
Note on R62: Владимир Михайлович: Откл.РСК, нужно измен.в РД, внесено изм в РД, подгот. К снятию на 27 неделе. Отклон.РСК-нужна доработка+ измен.в РД
Note on S62: Владимир Михайлович: Откл.РСК, нужно измен.в РД, внесено изм в РД, подгот. К снятию на 27 неделе. Отклон.РСК-нужна доработка+ измен.в РД
Note on P71: Владимир Михайлович: нужно изм.в ПД после Эксперт., внесено изм. В ПД/РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on Q71: Владимир Михайлович: нужно изм.в ПД после Эксперт.
Note on R71: Владимир Михайлович: нужно изм. В РД, внесено изм. В РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on P77: Владимир Михайлович: нужно изм.в ПД после Эксперт., внесено изм. В ПД/РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on Q77: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Техреш.- отвод вод+ восстан.
Note on O89: Владимир Михайлович: нужно изм. В РД, внесено изм. В РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on P89: Владимир Михайлович: нужно изм.в ПД после Эксперт., внесено изм. В ПД/РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on Q89: Владимир Михайлович: нужно изм. В РД
Note on R89: Владимир Михайлович: снято 04.02.26
Note on S89: Владимир Михайлович: снято 17.02.26
Note on O93: Владимир Михайлович: нужно изм. В РД, внесено изм. В РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on P93: Владимир Михайлович: нужно изм.в ПД после Эксперт., внесено изм. В ПД/РД, подготовл. К снятию на 34 неделе, снято 17.08.26
Note on Q93: Владимир Михайлович: нужно изм.в ПД после эксперт.
Note on R93: Владимир Михайлович: внести в РД предлож.ДПР техрешение
Note on S93: Владимир Михайлович: нужно изм.в РД
Note on P102: Владимир Михайлович: нужно внести измен.в РД
Note on P103: User: работы проведены, нужна проверка геодез. И принятие РСК
Note on P105: Владимир Михайлович: подготовлена, но не принята РСК
Note on Q105: Владимир Михайлович: нужно внести измен.в РД
Note on P107: Владимир Михайлович: нужно изм.в РД
Note on P109: Владимир Михайлович: подготовлена, но не принята РСК
Note on P113: Владимир Михайлович: Снято 15.01.26
Note on P130: Владимир Михайлович: Снято 17.12.25
Note on P132: Владимир Михайлович: Снято 17.12.25
Note on Q132: Владимир Михайлович: снято 20.05.26
Note on R132: User: Техрешение есть, нужны работы по нему
Note on Q138: Владимир Михайлович: снято 21.01.26
Note on R138: Владимир Михайлович: нужно техрешение по по защите обнаж.арматуры при увелич.зазора
Note on P142: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q142: Владимир Михайлович: Снято 17.12.25
Note on R142: Владимир Михайлович: снято 18.03.26
Note on P145: Владимир Михайлович: подготовлена, но не принята РСК
Note on Q145: User: снято 09.06.26
Note on R145: Владимир Михайлович: заполнить ЖСР
Note on P151: Владимир Михайлович: внести измен. В РД
Note on P170: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P172: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P185: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q185: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on R185: Владимир Михайлович: снято 18.03.26
Note on P187: Владимир МихайловичСнято-21.01.26
Note on Q187: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P191: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q191: Владимир Михайлович: снято 04.02.26
Note on P199: Владимир Михайлович: внесены изм.в ПОС, подгот.к снятию на 27 неделе, снято 02.07.26
Note on Q199: Владимир Михайлович: Снято 03.12.25
Note on R199: Владимир Михайлович: Счнято 21.01.26
Note on P201: Владимир Михайлович: внесены изм.в ПОС, подгот.к снятию на 27 неделе, снято 02.07.26
Note on P207: Владимир Михайлович: Снято 21.01.26
Note on Q207: Владимир Михайлович: снято 20.05.26
Note on P209: Владимир Михайлович: снято 20.05.26
Note on P213: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P215: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q215: Владимир Михайлович: снято 18.03.26
Note on P217: Владимир Михайлович: нужен протокол уплотнения
Note on Q217: Владимир Михайлович: снято 18.03.26
Note on P224: Владимир Михайлович: не заполнен ЖСР
Note on P226: Владимир Михайлович: внести изм в РД
Note on Q226: Владимир Михайлович: будут приним.Заказчиком с подпис.АОСР
Note on R226: Владимир Михайлович: внести изм в РД
Note on S226: User: весено изм.в РД, подгот. К снятию на 28 неделе, Отклон.РСК-нужна дораб.+ измен.в РД
Note on P268: Владимир Михайлович: нет протоколов уплотн.
Note on P271: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q271: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P273: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on P277: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q277: Владимир Михайлович: снято 04.02.26
Note on P281: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q281: Владимир Михайлович: снято 04.02.26
Note on P285: Владимир Михайлович: снято 02.04.26
Note on Q285: Владимир Михайлович: снято 04.02.26
Note on P288: Владимир Михайлович: подготовлена, но не принята РСК
Note on Q288: Владимир Михайлович: снято 04.02.26
Note on R288: Владимир Михайлович: снято 09.06.26
Note on P290: Владимир Михайлович: подготовлена, но не принята РСК
Note on P299: Владимир Михайлович: внести изм. В РД
Note on P301: Владимир Михайлович: б.приниматься заказчиком с подпис.АОСР
Note on Q301: Владимир Михайлович: внести изм. В РД
Note on P303: Владимир Михайлович: б.приниматься заказчиком с подпис.АОСР
Note on Q303: Владимир Михайлович: внести изм. В РД

## ИД труба
| № п/п | Раздел № папки | Наименование конструкции | Передано на проверку в РСК | Реестр к папке | 1. Монтаж трубопровода | [20 empty] | 2. Фотофиксация | 3. Замеры
|  |  | Опорный участок |  |  | АОСР (подписант) Карпенко Р.В. | АОСР (подписант) Карась Э.В. | Монтажная схема | ИС труба | ИС общая | Профиль | Разрез | Геодезическая съемка | Пленки | Заключения | Паспорта на трубы | Паспорта на фасонку | Сварочные материалы | Допуски на сварщиков | ЖСР электронный | ЖСР от руки | ОЖР | ЖВК | Акт несоотвествия сварных стыков | Акт несоотвествия труб | ВОР | Фото № | Замерный лист №
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
До 01 октября | 1 | Опв1- УТ1 | Опв1-УУТЭ |  | 10% | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 2 |  | УУТЭ-Н2 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 3 |  | Н2-УП7 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 4 |  | УП7 |  |  | нет | Х | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 5 |  | УП7-УП10 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 6 |  | УП10-УП11 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 7 |  | УП11-Н4 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 8 |  | Н4-Н5 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 9 |  | Н5-Н6 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 10 |  | Н6-Н7 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 11 |  | Н7-УТ1 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 12 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-Н9 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 13 |  | Н9-Н10 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 14 |  | Н10-Н11 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 15 |  | Н11-Н13 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 16 |  | Н13-Н14 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 17 |  | Н14-Н16 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 18 |  | Н16-УТ1.1 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 19 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-Н18 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 20 |  | Н18-Н19 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 21 |  | Н19-Н20.1 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 22 |  | Н20.1-Н21 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 23 |  | Н21-Н22 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 24 |  | Н22-Н23 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 25 |  | Н23-УТ2 |  |  | Х | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | Передано на проверку | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 26 | УТ2-Н35 | УТ2-Н25 | Внести дату | 90% | Подписано | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 27 |  | Н25-Н27 |  |  | Подписано | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 28 |  | Н27-Н28 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 29 |  | Н28-Н29 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 30 |  | Н29-Н30 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 31 |  | Н30-Н31 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 32 |  | Н31-Н32 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 33 |  | Н32-Н33 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 34 |  | Н33-Н34 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 35 |  | Н34-2.1 |  | 10% | Х | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 36 |  | Ут2.1-Н35 |  |  | Х | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 37 | Н35-УТ4 | Н35-КР1 | 2026-08-21 | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 38 |  | КР1-УТ3 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х | ответы на замечания подготовили, ждут ЭВ с командировки
| 39 |  | УТ3-К14 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 40 |  | К14-К14.1 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
2026-07-28 | 41 |  | К14.1-УП61 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 42 |  | УП61-УП62 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 43 |  | УП62-КМ3 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 44 |  | КМ3-КР2 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 45 |  | КР2-УТ4 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Х
| 46 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 |  | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 47 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 48 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 |  | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 49 | УТ12-КМ4 | УТ12-К25 | 2025-06-15 | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 50 |  | К25-УП94
| 51 |  | Уп94-УП95
| 52 |  | УП95-К26
| 53 |  | К26-УП97
| 54 |  | УП97-УП99
| 55 |  | УП99-УП105
| 56 |  | УП105-КР2.1
| 57 |  | Кр2.1-КМ4 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 57.1 |  | УТ13.1 |  | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 58 | КМ4-УТ15 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | КМ4-К27 |  | 90% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 59 |  | К27-УТ15 |  |  | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 58 | КМ4-УТ15 | КМ4-К27 |  | 90% | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | нет | нет | да | Х | Х | Подписано | нет | нет
| 59 |  | К27-УТ15 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | нет | нет | да | Х | Х | Подписано | нет | нет
| 60 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 | 2025-06-15 | 100% | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 61 | УТ15.1-Н76 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | Ут15.1-Н74 |  | 90% | Подписано | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 62 |  | Н74-Н75 |  |  | Подписано | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 63 |  | Н75-Н76 |  |  | Подписано | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано
| 61 | УТ15.1-Н76 | Ут15.1-Н74 |  | 90% | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | нет | нет | да | Х | Х | Подписано | нет | нет
| 62 |  | Н74-Н75 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | нет | нет | да | Х | Х | Подписано | нет | нет
| 63 |  | Н75-Н76 |  |  | нет | Х | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | Подписано | нет | нет | да | Х | Х | Подписано | нет | нет
Комплект готов на 01.09.2026 | 64 | Н76-КМ5 | Н76-Н77 |  | 85% | Х | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 65 |  | Н77-Ут15.2 |  |  | Х | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
следующий | 66 |  | Ут15.2-КР3 |  |  | Х | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 67 |  | КР3-УТ16 |  |  | Х | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 68 |  | УТ16-КМ5 |  |  | Х | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Передано на проверку | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет
| 1 | Сформировано в эл.версии
Передано на проверку
Подписано
Нет проектного решения
Есть замечания

## График ИД по папкам
[7 empty] | Май | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь
№ п/п | № по разделу | Наименоание участка | Состав папки | Итого руб без НДС | Формирование папки (печать) | Примечания | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13
|  | Участок | Опора низкая | 14864574.8
1 | 1 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн-1;3;3.1;4;5;7;13 (Фм-9); ОПн-2;6 (Фм-10); ОПн-8 (Фм-24); ОПн-14; 14.1 (Фм-28) | 3276487 | Подписано
2 | 2 | ОПн24-ОПн116 | ОПн-24; 114 (Фм-8); ОПн-111.1; 114.1; 116 (Фм-2); ОПн-111.2; 112; 113 (Фм-7) | 1809493.7 | Подписано
3 | 3 | ОПн58 | ОПн-58 (Фм-3) | 225568.25 | Подписано
4 | 4 | ОПн118 | ОПн118 (Фм-2) | 230845.54 | Подписано
5 | 5 | ОПн119-ОПн153 | ОПн119; 120 (Фм-7); ОПн120.1 (Фм-24); ОПн123; 124; 153 (Фм-8) | 1353409.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22.
6 | 6 | ОПн154-ОПн253.3 | Опн-154; 155; 156; 162; 163; 164 (Фм-7); Опн-157; 158; 159; 161; 165 (Фм-3); Опн-160; 166 (Фм-2); Опн-253.3 (Фм-28); | 3231837.56 | Сформирована, В ИД внесен изм 22.
7 | 7 | ОПн254-ОПн273.1 | Опн-260; 263; 266; 267; 269; 270 (Фм-14) Опн-261; 262; 264; 265; 271; 272 (Фм-15) ОПн-259; 268 (Фм-16) Опн-255; 273.1 (Фм-18) Опн-254; 256; 257; 258; 273 (Фм-17) | 1353409.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22.
8 | 8 | ОПн274-ОПн299 | Опн-275; 276; 277; 283; 284; 285; 286; 287; 293; 294; 297 (Фм-14) Опн--278; 279; 280; 281; 282; 288; 289; 290; 291; 292; 298; 299 (Фм-15) Опн-295; 296 (Фм-16) Опн-274 (Фм-17) | 2481250.75 | Сформирована, В ИД внесен изм 22.
9 | 9 | ОПн300-ОПн304 | Опн-300; 301; 303; 304 (Фм-17) Опн-302 (Фм-19) | 902273 | Сформирована, В ИД внесен изм 22.
10 | 10 | ОПн279-ОПн291 | Опн-279; 281; 289; 291 (Фм-33) | 260 964.51 | Сформирована, В ИД внесен изм 22.
| № по разделу | Участок | Неподвижная опора | 37049532.95
11 | 1 | Н1-4 | Н1; Н2; Н2.1; Н3; Н4 | 4252563.92 | Подписано | Подписано до Бет. Колонны
12 | 2 | Н5-18 | Н5-Н18 (14шт) | 10059763.77 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | [5 empty] | ДПР подтв
13 | 3 | Н19-22 | Н19; Н20; Н20.1; 21; 22 (5 шт) | 8671662.91 | Сформирована
14 | 4 | Н23-35 | Н23 - Н35 (13шт). | 9681438.48 | Подписано
15 | 5 | Н57 | Н57 | 550 151,4 | Сформирована
16 | 6 | Н70-76 | Н-70; 71; 73-76 (4шт) | 4384103.87 | Сформирована
17 | 7 | Н72-77 | Н-72; 77 | 1 616 229.41 | Сформирована
| № по разделу | Участок | Опора низкая (ростверки) | 9150209.96
18 | 1 | ОПн15-ОПн18 | Опн-15-18 (4щт.) | 9150209.96 | Подписано
19 | 2 | ОПн19-ОПн57 | Опн-19-47 (28шт); Опн-57 |  | Подписано
20 | 3 | ОПн48-ОПн117 | Опн-48-56; ОПн115; 117 |  | Подписано
21 | 4 | ОПн59-ОПн103 | Опн-59-66 (7шт); Опн-77;102;103 |  | Подписано
22 | 5 | ОПн 67- 253.2 | Опн-67-73(7шт); 76; 78; 82 (5шт); 84-101 (18шт); 104-111 (8шт); 187; 191-196 (6шт); 199; 227- 253 (26шт); 253.1; 253.2 |  | Подписано
23 | 6 | ОПн125-142 | Опн-125-143 (19шт); (рсм 6) |  | Сформирована
24 |  |  | Опн Н1-Н6 (5шт); (рсм7) |  | Сформирована
25 | 7 | ОПн167-ОПн226 | ОПн167 - 226 (50шт) (рсм) |  | Подписано
26 | 8 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв15.1; 15.2 (рсм 8-1);16-17 (рсм 8-2); 18 (рсм 8-4). |  | Сформирована
| № по разделу | Участок | Опора высокая | 9580292.55
27 | 1 | ОПВ 1-6 | ОПВ-1; 2; 1.1; 1.3;.1.4; 1.6; 5; 6 | 4174750.62 | Подписано |  |  |  |  | фундамент
28 | 2 | ОПВ 7-9 | ОПВ -7; 8; 9 | 1 171 780.86 | Подписано |  |  |  |  | фундамент
29 | 3 | ОПВ 10-12 | ОПВ-10; 11; 12 | 1842750.8 | Подписано |  |  |  |  | фундамент
30 | 4 | ОПВ 13-15 | ОПВ-13; 14; 15 | 1 843 985,1,2 | Подписано |  |  |  |  | фундамент
31 | 5 | ОПВ 19-24 | ОПВ 19; 20.1; 21 -24 (4шт) | 3562791.13 | Подписано |  |  |  |  | фундамент
| № по разделу | Участок | Металлоконструкции | 35 033 258.56
32 | 1 | Опора Опв 1 | [21 empty] | СМР завершено- 100% (выполнены обмеры)
32 | 2 | Опора Опв 1.1 (эстакада 1) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 3 | Опора Опв 1.2 (эстакада 2) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 4 | Опора Опв 1.3 (эстакада 1) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 5 | Опора Опв 1.4 (эстакада 2) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 6 | Опора Опв 1.5 (эстакада 2) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 7 | Опора Опв 1.6 (эстакада 2) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 8 | Опора Опв 5 (эстакада 3) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 9 | Опора Опв 5.1 (эстакада 3) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 10 | Опора Опв 5.2 (эстакада 3) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 11 | Опора Опв 6 (эстакада 3) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 12 | Опора Опв 7 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 13 | Опора Опв 8 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 14 | Опора Опв 6.1 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 15 | Опора Опв 6.2 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 16 | Опора Опв 9 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 17 | Опора Опв 10 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 18 | Опора Опв 11 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 19 | Опора Опв 12 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 20 | Опора Опв 13 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 21 | Опора Опв 14 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 22 | Опора Опв 14.1 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 23 | Опора Опв 14.2 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 24 | Опора Опв 15 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 25 | Опора Опв 19 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 26 | Опора Опв 20 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 27 | Опора Опв 20.1 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 28 | Опора Опв 21 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 29 | Опора Опв 22 | [21 empty] | Формируется комплект ИД (Выполнены обмеры, скомплектованы сертификаты - 80%) Не завершены СМР (нет покраски)
32 | 30 | Опора Опв 23 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 31 | Опора Опв 24 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 32 | Опора Опв 24.1 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 33 | Ферма Ф1 (Ф1-1/Ф1.4) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 34 | Ферма Ф2 (Ф2-1/Ф2.4) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 35 | Ферма Ф3 (Ф3-1/Ф3.4) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 36 | Ферма Ф4 (Ф4-1/Ф4.6) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 37 | Балка БР1 (БР1-1/1-4) | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 38 | Опора Опв 25 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 39 | Опора Опв 26 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 40 | Опора Опв 25.1 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 41 | Опора Опв 25.2 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 42 | Ферма Ф1 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 43 | Ферма Ф2 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 44 | Ферма Ф3 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 45 | Ферма Ф4 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 46 | Ферма Ф5 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 47 | Ферма Ф6 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 48 | Опора Опв 15.1 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 49 | Опора Опв 15.2 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 50 | Опора Опв 16 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 51 | Опора Опв 17 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 52 | Опора Опв 18 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 53 | Опора Опв 253 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 54 | Опора Опв 253.1 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 55 | Опора Опв 253.2 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
32 | 56 | Опора Опв 253.3 | [21 empty] | Не завершены СМР, выполнены обмеры.
| № по разделу | Участок | Труба сварка
33 | 1 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 | 271898936 | подписано
34 | 2 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | подписано
35 | 3 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 | 476856974 | подписано
36 | 4 | УТ12-КМ4 | УТ12-К25 |  | подписано
37 | 5 |  | К25-УП94 |  | подписано
38 | 6 |  | Уп94-УП95 |  | подписано
39 | 7 |  | УП95-К26 |  | подписано
40 | 8 |  | К26-УП97 |  | подписано
41 | 9 |  | УП97-УП99 |  | подписано
42 | 10 |  | УП99-УП105 |  | подписано
43 | 11 |  | УП105-КР2.1 |  | подписано
44 | 12 |  | Кр2.1-КМ4 | 12247876 | подписано | [18 empty] | Комплект ИД готов, прооверен, замечание устранены. Можно закрыть прокол ( при внесения в ПД и РД марку стали футляров), ну нельзя закрыть протаскивание трубы т.к. для протаскивания необходимо закрыть изоляцию а для этого нужно зарыть нижние лотки, не закрыты по причине предписаний. Предписание снято | сл ИЗМ 31.07.2026
45 | 13 | КМ4-УТ15 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | КМ4-К27 Карпенко РВ |  | Подписано сварка
46 | 14 |  | К27-УТ15 Карпенко РВ |  | Подписано сварка
47 | 13 | КМ4-УТ15 | КМ4-К27 Карпенко РВ монтаж | 69133391.2 | Сформирована
48 | 14 |  | КМ4-К27 Карпенко РВ монтаж |  | Сформирована
49 | 15 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 | 10000000 | Подписано | Цена учтена в УТ12-КМ4
50 | 16 | УТ15.1-Н76 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | Ут15.1-Н74 Карпенко РВ |  | Подписано сварка
51 | 17 |  | Н74-Н75 Карпенко РВ |  | Подписано сварка
52 | 18 |  | Н75-Н76 Карпенко РВ |  | Подписано сварка
53 | 16 | УТ15.1-Н76 | Ут15.1-Н74 Карпенко РВ |  | Сформирована
54 | 17 |  | Н74-Н75 Карпенко РВ |  | Сформирована
55 | 18 |  | Н75-Н76 Карпенко РВ |  | Сформирована
56 | 19 | Н76-КМ5 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | Н76-Н77 |  | Формируется
57 | 20 |  | Н77-Ут15.2 |  | Формируется
58 | 21 |  | Ут15.2-КР3 |  | Формируется
59 | 22 |  | КР3-УТ16 |  | Формируется
60 | 23 |  | УТ16-КМ5 |  | Формируется
61 | 19 | Н76-КМ5 | Н76-Н77 | 55056282 | Формируется
62 | 20 |  | Н77-Ут15.2 |  | Формируется
63 | 21 |  | Ут15.2-КР3 |  | Формируется
64 | 22 |  | КР3-УТ16 |  | Формируется
65 | 23 |  | УТ16-КМ5 |  | Формируется
66 | 24 | Н35-УТ4 | Н35-КР1 | 216414052 | Подписано
67 | 25 |  | КР1-УТ3 |  | Подписано
68 | 26 |  | УТ3-К14 |  | Подписано
69 | 27 |  | К14-К14.1 |  | Подписано
70 | 28 |  | К14.1-УП61 |  | Подписано
71 | 29 |  | УП61-УП62 |  | Подписано
72 | 30 |  | УП62-КМ3 |  | Подписано
73 | 31 |  | КМ3-КР2 |  | Подписано
74 | 32 |  | КР2-УТ4 |  | Подписано
75 | 33 | Опв1- УТ1 | Опв1-УУТЭ | 1056756280 | Формируется
76 | 34 |  | УУТЭ-Н2 |  | Формируется
77 | 35 |  | Н2-УП7 |  | Формируется
78 | 36 |  | УП7 Карпенко РВ |  | Формируется
79 | 37 |  | УП7-УП10 |  | Формируется
80 | 38 |  | УП10-УП11 |  | Формируется
81 | 39 |  | УП11-Н4 |  | Формируется
82 | 40 |  | Н4-Н5 |  | Формируется
83 | 41 |  | Н5-Н6 |  | Формируется
84 | 42 |  | Н6-Н7 |  | Формируется
85 | 43 |  | Н7-УТ1 |  | Формируется
86 | 44 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-Н9 |  | Формируется
87 | 45 |  | Н9-Н10 |  | Формируется
88 | 46 |  | Н10-Н11 |  | Формируется
89 | 47 |  | Н11-Н13 |  | Формируется
90 | 48 |  | Н13-Н14 |  | Формируется
91 | 49 |  | Н14-Н16 |  | Формируется
92 | 50 |  | Н16-УТ1.1 |  | Формируется
93 | 51 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-Н18 |  | Формируется
94 | 52 |  | Н18-Н19 |  | Формируется
95 | 53 |  | Н19-Н20.1 |  | Формируется
96 | 54 |  | Н20.1-Н21 |  | Формируется
97 | 55 |  | Н21-Н22 |  | Формируется
98 | 56 |  | Н22-Н23 |  | Формируется
99 | 57 |  | Н23-УТ2 |  | Формируется
100 | 58 | УТ2-Н35 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | УТ2-Н25 Карпенко Р.В. | 380877565 | Подписано сварка | Готово к подписанию, ждет подписания скользящих опор
101 | 59 |  | Н25-Н27 Карпенко Р.В |  | Подписано сварка
102 | 60 |  | Н27-Н28 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
103 | 61 |  | Н28-Н29 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
104 | 62 |  | Н29-Н30 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
105 | 63 |  | Н30-Н31 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
106 | 64 |  | Н31-Н32 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
107 | 65 |  | Н32-Н33 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
108 | 66 |  | Н33-Н34 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
109 | 67 |  | Н34-2.1 Карась Э.В. |  | 2026-08-24
110 | 68 |  | Ут2.1-Н35 Карась Э.В. |  | 2026-08-24
111 | 58 | УТ2-Н35 | УТ2-Н25 Карпенко Р.В. монтаж | 380877565 | Сформирована | Готово к подписанию, ждет подписания скользящих опор | [17 empty] | предыдущие работы??? Опоры скользящие
112 | 59 |  | Н25-Н27 Карпенко Р.В .монтаж |  | Сформирована
113 | 60 |  | Н27-Н28 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
114 | 61 |  | Н28-Н29 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
115 | 62 |  | Н29-Н30 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
116 | 63 |  | Н30-Н31 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
117 | 64 |  | Н31-Н32 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
118 | 65 |  | Н32-Н33 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
119 | 66 |  | Н33-Н34 Карпенко Р.В. |  | Сформирована
120 | 67 |  | Н34-2.1 Карась Э.В. |  | 2026-08-24
121 | 68 |  | Ут2.1-Н35 Карась Э.В. |  | 2026-08-24
| № по разделу | Участок | Лотки | 73464734.25 |  | ИД есть на 100%. Подписан нижний лоток. Верхний подпишется после устранения протечек.
122 | 1 | УТ4-УТ7 Низ | УТ4-УТ7 Низ | 35000000 | Подписано
123 | 3 | УТ7-УТ9 низ | УТ7-УТ9 низ |  | Подписано
124 | 2 | УТ4-УТ7 верх | УТ4-УТ7 верх |  | Сформирована | [18 empty] | гермитизация у камер. Если не будет вмешательства со стороны лотков (внешняя сторона камер) показать каамеру 5 - 26.06.2026 предоставить факт - фото, схему 23.06.2026 от ДПР принять решение, выдать итог 25.06.2026
125 | 4 | УТ7-УТ9 верх | УТ7-УТ9 верх |  | Сформирована | [18 empty] | гермитизация у камер. Если не будет вмешательства со стороны лотков (внешняя сторона камер) у СК нет понимания по узлу, держит гермитизатор или нет
| № по разделу | Участок | СОДК
126 | 1 | Опв1- УТ1 | Опв1- УТ1 | 25058097.8 | 2026-08-01
127 | 2 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-УТ1.1 |  | 2026-08-01
128 | 3 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-УТ2 |  | 2026-08-01
129 | 4 | УТ2-Н35 | УТ2-Н35 |  | 2026-08-01
130 | 5 | Н35-УТ4 | Н35-УТ4 |  | 2026-08-01
131 | 6 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 |  | 2026-08-01
132 | 7 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | 2026-08-01
133 | 8 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 |  | 2026-08-01
134 | 9 | УТ12-КМ4 | УТ12-КМ4 |  | 2026-08-01
135 | 10 | КМ4-УТ15 | КМ4-УТ15 |  | 2026-08-01
136 | 11 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 |  | 2026-08-01
137 | 12 | УТ15.1-Н76 | УТ15.1-Н76 |  | 2026-08-01
138 | 13 | Н76-КМ5 | Н76-КМ5 |  | 2026-08-01
| № по разделу | Участок | Изоляция стыков
139 | 1 | Опв1- УТ1 | Опв1- УТ1 | 25058097.8 | 2026-08-07
140 | 2 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-УТ1.1 |  | 2026-08-07
141 | 3 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-УТ2 |  | 2026-08-07
142 | 4 | УТ2-Н35 | УТ2-Н35 |  | 2026-08-01
143 | 5 | Н35-УТ4 | Н35-УТ4 |  | Формируется
144 | 6 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 |  | Сформирована
145 | 7 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | Подписано
146 | 8 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 |  | Формируется
147 | 9 | УТ12-КМ4 | УТ12-КМ4 |  | Сформирована | [18 empty] | до 31 июля
148 | 10 | КМ4-УТ15 | КМ4-УТ15 |  | 2026-08-01
149 | 11 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 |  | Сформирована | [18 empty] | до 31 июля
150 | 12 | УТ15.1-Н76 | УТ15.1-Н76 |  | 2026-08-01
151 | 13 | Н76-КМ5 | Н76-КМ5 |  | 2026-08-01
| № по разделу | Участок | Скользячие Опоры | 23538645.56 |  | ИД готова на 70%. Предписание РСК. Согласование подкладок
152 | 1 | Граница проектирования-УТ1 |  |  | Формируется
153 | 2 | УТ1-УТ1.1 |  |  | Формируется
154 | 3 | УТ1.1-УТ2 |  |  | Формируется
155 | 4 | УТ2-Н27 |  |  | Подписано
156 | 4,1 | Н27-УТ2.1 |  |  | Сформировано
157 | 5 | УТ2.1-УТ2.2 |  |  | Сформировано
158 | 6 | УТ4-УТ6 |  |  | Подписано
159 | 9 | УТ6-УТ7 |  |  | Подписано
160 | 10 | УТ7-УТ8 |  |  | Подписано
161 | 11 | УТ8-УТ9 |  |  | Подписано
162 | 12 | КМ4-УТ15 |  |  | Формируется
163 | 13 | УТ15.1-УТ15.2 |  |  | Формируется
164 | 14 | УТ15.2-УТ16 |  |  | Формируется
150 | № по разделу | Участок | Неподвижная опора лотковой части
151 | 1 | Н 43 |  | 1094565.73 | Подписано
152 | 2 | Н 44 |  |  | Подписано
153 | 3 | Н 45 |  |  | Подписано
154 | 4 | Н 46 |  |  | Подписано
155 | 5 | Н 47 |  |  | Подписано
156 | 6 | Н 48 |  |  | Подписано
157 | 7 | Н 49 |  |  | Подписано
158 | 8 | Н 50 |  |  | Подписано
159 | 9 | Н 51 |  |  | Подписано
160 | 10 | Н 52 |  |  | Подписано
161 | 11 | Н 53 |  |  | Подписано
| № по разделу | Участок | Камеры | 70226188.2 |  | ИД сформирована и проверена РСК до плит перекрытия
165 | 1 | УТ2.2 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 12.09.2026
165 | 2 | УТ3 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 26.08.2026
165 | 3 | УТ13 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026
165 | 4 | УТ15 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 17.10.2026
165 | 5 | УТ15.1 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 23.10.2026
165 | 6 | УТ15.2 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 29.10.2026
165 | 7 | КР1 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 05.09.2026
165 | 8 | КМ3 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 17.09.2026
165 | 9 | КР2 | Подписано до устройства стен |  | Необходим Изм.24 | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026
165 | 10 | УТ4 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 20.08.2026
165 | 11 | УТ5 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 11.08.2026
165 | 12 | УТ6 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026
165 | 13 | УТ7 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 01.09.2026
165 | 14 | УТ8 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 24.09.2026
165 | 15 | УТ9 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 30.09.2026
165 | 16 | УТ10 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камеры | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026
165 | 17 | УТ11 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камеры | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026
165 | 18 | УТ12 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026
165 | 19 | КР2.1 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 06.10.2026
165 | 20 | КМ4 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 12.10.2026
165 | 21 | КР3 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 04.10.2026
165 | 22 | УТ16 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камер | Подписано частично | [17 empty] | Дата окончания работ 10.10.2026
165 | 23 | КМ5 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камер | Подписано частично | [17 empty] | Дата окончания работ 16.10.2026
Траншеи
166 | 1 | УТ1 ( строительная часть) | [21 empty] | Формируется
167 | 2 | УТ1.1 ( строительная часть) | [21 empty] | Формируется
168 | 3 | УТ2 ( строительная часть) | [21 empty] | ИД готова для предъявления РСК 01.09.2026, необходим Изм. ПД и РД
169 | 4 | УТ2.1 ( строительная часть) | [21 empty] | Формируется
170 | 5 | УУСА 1 ( строительная часть) | [21 empty] | Формируется
171 | 6 | УУСА 2 ( строительная часть) | [21 empty] | Формируется
172 | 7 | УУТЭ 1 ( строительная часть) | [21 empty] | Планируется предъвить РСК 04.09.2026
173 | 8 | УУТЭ 2 ( строительная часть) | [21 empty] | Планируется предъвить РСК 04.09.2026
| № по разделу | Участок | Траншеи | 31532568.54 |  | ИД подписана на разроботку и устройство основания (без обратной засыпки)
174 | 1 | УТ2.2-КР1 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
175 | 2 | КР1+24,5-УТ3 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
176 | 3 | УТ3-КМ3 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
177 | 4 | КМ3-КМ3+9,5 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
178 | 5 | КР2-УТ4 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
179 | 7 | УТ4-УТ7 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
180 | 6 | УТ7-УТ9 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
181 | 8 | УТ4-УП93 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
182 | 9 | УП93-УП94 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
183 | 10 | УП94-УТ13 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
184 | 11 | УТ13-КР2.1 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
185 | 12 | КР2.1+36,9-КМ4 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
186 | 13 | УТ15-УТ15.1 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
187 | 14 | УТ15.2-УТ15.2+15,2 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
188 | 15 | УТ15.2+15,2-УТ15.2+24,4 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
189 | 16 | КР3-УТ16 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
190 | 17 | УТ16-УТ16+9,2 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично
| № по разделу | Участок | Колодцы | 4331327.54 |  | ИД готова на 90%. Есть предписание РСК (протечка колодцев)
191 | 1 | КД1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
192 | 2 | КД1.1 | Готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б | [20 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
193 | 3 | КД1.2 | Готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б | [20 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
194 | 4 | КД2 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
195 | 5 | КД3 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
196 | 6 | КД4 | Подписана срезка ПРС, готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
197 | 7 | КД5 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
198 | 8 | КД6.1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
199 | 9 | КД7 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
200 | 10 | КД8 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
201 | 11 | КД8.1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
202 | 12 | КД12 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
203 | 13 | КД13 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
204 | 14 | КД13.1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
205 | 15 | КДР12 | Подписана срезка ПРС, готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
206 | 16 | СК-1 | Необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б | [20 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
207 | 17 | КД14 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
208 | 18 | КД15 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
209 | 19 | КД16 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
210 | 20 | КД16.1 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
211 | 21 | КД18 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
212 | 22 | КД19 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
213 | 23 | КД20 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
214 | 24 | КД22 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
215 | 25 | КД25.1 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов
| № по разделу | Участок | Обвязка | 20361086
216 | 1 | УУСА1 (доп ЗРА эксплуатация) |  | 20361086 | 2026-08-14 | [18 empty] | Отрисовано передача в ДПР 03.09.2026
217 | 2 | УУТЭ |  |  | 2026-08-14
218 | 3 | УУСА2 (доп ЗРА эксплуатация) |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
219 | 4 | УТ-1 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
220 | 5 | УТ-1.1 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Отрисовано передача в ДПР 03.09.2026
221 | 6 | УТ 2 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Отрисовано передача в ДПР 03.09.2026
222 | 7 | УТ2.1 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Отрисовано передача в ДПР 03.09.2026
223 | 8 | УТ2.2 |  |  | 2026-08-14
224 | 9 | КР.1 |  |  | 2026-08-14
225 | 10 | КМ3 |  |  | 2026-08-14
226 | 11 | КР-2 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
227 | 12 | УТ 3 |  |  | 2026-08-14
228 | 13 | УТ 4 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
229 | 14 | УТ 5 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
230 | 15 | УТ 6 |  |  | 2026-08-14
231 | 16 | УТ 7 |  |  | 2026-08-14
232 | 17 | УТ 8 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
233 | 18 | УТ 9 |  |  | 2026-08-14
234 | 19 | УТ 10 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Отрисовано передача в ДПР 03.09.2026
235 | 20 | УТ 11 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
236 | 21 | УТ 12 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
237 | 22 | УТ 13 |  |  | 2026-08-14
238 | 23 | КР 2.1 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Отрисовано передача в ДПР 03.09.2026
239 | 24 | КМ 4 |  |  | 2026-08-14
240 | 25 | УТ 15 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект
241 | 26 | УТ 15.1 |  |  | 2026-08-14
242 | 27 | УТ 15.2 |  |  | 2026-08-14
243 | 28 | КР 3 |  |  | 2026-08-14
244 | 29 | УТ 16 |  |  | 2026-08-14
245 | 30 | КМ 5 |  |  | 2026-08-14
| № по разделу | Участок | Подкладки (сталь + резина максимум дополнительо 3шт, всего 12мм) |  | Схемы | [18 empty] | Отдельная таблица
| 1 | ОПн31 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | Напраавлены на соглоасование в ДПР Металл 05.05.26 Резина 08.05.26 | [17 empty] | Напраавлены на соглоасование в ДПР Металл 05.05.26 Резина 08.05.26
| 2 | ОПн35 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 3 | ОПн42 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 4 | ОПн107 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 5 | ОПн111.1 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 6 | ОПн157 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 7 | ОПн159 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 8 | ОПн160 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 9 | ОПн189 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 10 | ОПн192 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 11 | ОПн201 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 12 | ОПн206 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 13 | ОПн208 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 14 | ОПн216 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 15 | ОПн223 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 16 | ОПн225 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 17 | ОПн234 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 18 | ОПн235 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 19 | ОПн236 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 20 | ОПн254 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 21 | ОПн255 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 22 | ОПн256 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 23 | ОПн257 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 24 | ОПн258 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 25 | ОПн259 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 26 | ОПн260 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 27 | ОПн261 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 28 | ОПн262 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 29 | ОПн263 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 30 | ОПн265 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 31 | ОПн273 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 32 | ОПн276 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 33 | ОПн 278 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 34 | ОПн281 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 35 | ОПн284 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 36 | ОПн285 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 37 | ОПн286 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 38 | ОПн288 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 39 | ОПн289 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 40 | ОПн290 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 41 | ОПн291 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 42 | ОПн292 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 43 | ОПн297 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 44 | ОПн298 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| 45 | ОПн299 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам
| № по разделу | Участок | Электрика |  | 2026-07-15
247 | 1 | Опоры воздушных линий электропередач 6/0,4 кВ и столюовая трансформаторная подстанция СТП-6/0,4 | Ведомость технической документации предъявляемой при сдаче-приёмке; Акт технической готовности; Ведомость изменений и отступлений; Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию оборудования; Ведомость смонтированного электрооборудования; Паспорт заземляющих устройств; Журнал прокладки кабельных линий; Кабельно-трубные журналы; Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кабеля; Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кабеленесущих конструкций; Комплект исполнительных схем; Технический отчёт ЭТЛ; Сопроводительные документы на используемые материалы. | IV этап сдачи 20.11.2026
248 | 2 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ (ОПв1.3, ОПв1.4, ОПв1.1, ОПн8, ОПн6, ОПн7, ОПн4, Н3, ОПн113, ОПн112, ОПн120.1, ОПн119, ОПн132, Н22, ОПн140, ОПв253.3, ОПн304, ОПв26, ОПн301) | Комплектность папок соответствуют пункту 1 | I этап сдачи 20.09.2026 | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту смонтированных вариантов исполнения заземления - предварительно переданы для согласования проектировщикам; 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов;
249 | 3 | Павильон УТ1 |  | II этап сдачи готовность по комплектации ид 06.09.26 | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах (корректировка ВОР, спецификаций применяемых материалов на соответствие количества, устройства уравнивания потенциалов, молниезащиты, кабельных линий и оборудования); 2) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории;
250 | 4 | (Павильон) Узел учёта тепловой энергии (УУТЭ) - 1 |  | II этап сдачи до 15.10.2026 | [19 empty] | Вопросы по физике, нет итоговой строительной готовности
251 | 5 | (Павильон) Узел учёта тепловой энергии (УУТЭ) - 2 |  | II этап сдачи до 15.10.2026 | [19 empty] | Вопросы по физике, нет итоговой строительной готовности
252 | 6 | Павильон УТ1.1 |  | II этап сдачи готовность по комплектации ид 06.09.26 | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах (корректировка ВОР, спецификаций применяемых материалов на соответствие количества, устройства уравнивания потенциалов, молниезащиты, кабельных линий и оборудования); 2) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории;
253 | 7 | Павильон УТ2 |  | II этап сдачи готовность по комплектации ид 06.09.26 | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах (корректировка ВОР, спецификаций применяемых материалов на соответствие количества, устройства уравнивания потенциалов, молниезащиты, кабельных линий и оборудования); 2) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории;
254 | 8 | Павильон УТ2.1 |  | II этап сдачи Комлект ИД готов | Сформирован | [18 empty] | Комплект исполнительной готов, необходима сверка с производством
255 | 9 | Тепловая камера УТ3 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
256 | 10 | Тепловая камера УТ4 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
257 | 11 | Тепловая камера УТ5 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
258 | 12 | Тепловая камера УТ6 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
259 | 13 | Тепловая камера УТ7 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
260 | 14 | Тепловая камера УТ8 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
261 | 15 | Тепловая камера УТ9 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
262 | 16 | Тепловая камера УТ10 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
263 | 17 | Тепловая камера УТ11 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
264 | 18 | Тепловая камера УТ12 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
265 | 19 | Тепловая камера УТ13 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
266 | 20 | Тепловая камера КМ5 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
267 | 21 | Тепловая камера УТ5 |  | III этап сдачи до 30.10.2026
268 | 22 | (Павильон) Узел устройства секционирующей арматуры (УУСА) - 1 |  | II этап сдачи готовность по комплектации ид 11.09.26 | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах-информация НЕ передана для согласования по РД; 2) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории;
269 | 23 | (Павильон) Узел устройства секционирующей арматуры (УУСА) - 2 |  | II этап сдачи готовность по комплектации ид 11.09.26 | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах-информация НЕ передана для согласования по РД; 2) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории;
| № по разделу | Участок | Павильоны (Монолитные фундаменты) |  | 2026-07-01
267 | 1 |  | Металлоконструкции | [20 empty] | Приступили к формированию
268 | 2 |  | УТ1 ( металлоконструкции)
269 | 3 |  | УТ1.1 ( металлоконструкции))
270 | 4 |  | УТ2 ( металлоконструкции))
271 | 5 |  | УТ2.1 ( металлоконструкции))
272 | 6 |  | УУСА 1 ( металлоконструкции)
273 | 7 |  | УУСА 2 ( металлоконструкции)
274 | 8 |  | УУТЭ 1 ( металлоконструкции)
275 | 9 |  | УУТЭ 2 ( металлоконструкции)
Note on J5: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on K5: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on L5: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on M5: Денисов Максим Владимирович: Передано в РСК 14.07.2026 В АОСР указан ИЗМ . 21 АОСР необходимо подписать до выхода следующего изм.
Note on O5: Денисов Максим Владимирович: На подписи у Зотова срок подписание до 24.07.2026
Note on P5: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on Q5: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on J6: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on K6: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on L6: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on M6: Денисов Максим Владимирович: Передано в РСК 14.07.2026 В АОСР указан ИЗМ . 21 АОСР необходимо подписать до выхода следующего изм.
Note on O6: Денисов Максим Владимирович: Проверена, необходимо собрать подписи в АОСР.
Note on P6: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on Q6: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on J7: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on K7: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on L7: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on M7: Денисов Максим Владимирович: Передано в РСК 14.07.2026 В АОСР указан ИЗМ . 21 АОСР необходимо подписать до выхода следующего изм.
Note on O7: Денисов Максим Владимирович: Проверена, необходимо собрать подписи в АОСР.
Note on P7: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on Q7: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on J8: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on K8: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on L8: Денисов Максим Владимирович: Исправлено, формируется для передачи на подпись РСК
Note on M8: Денисов Максим Владимирович: Передано в РСК 14.07.2026 В АОСР указан ИЗМ . 21 АОСР необходимо подписать до выхода следующего изм.
Note on O8: Денисов Максим Владимирович: Проверена, необходимо собрать подписи в АОСР.
Note on P8: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on Q8: Денисов Максим Владимирович: Готово к подписанию. Срок подписание до 05.08.2026 г
Note on K9: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on L9: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on O9: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P9: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on Q9: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R9: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U9: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 04.09.2026
Note on K10: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on L10: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on O10: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P10: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on Q10: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R10: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U10: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 04.09.2026
Note on K11: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on L11: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on O11: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P11: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on Q11: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R11: Денисов Максим Владимирович: Корректировка ИД педача в РСК 14.06.26
Note on U11: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 04.09.2026
Note on L12: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on O12: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P12: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on Q12: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R12: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U12: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 04.09.2026
Note on M13: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on N13: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on O13: Денисов Максим Владимирович: По схемам замечание устранены, вносятся коректировки в АОСР согласно последнего изм.
Note on P13: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on Q13: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R13: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U13: Денисов Максим Владимирович: Перечача на проверку до 04.09.2026
Note on O14: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on Q14: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R14: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U14: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 04.09.2026
Note on L17: Денисов Максим Владимирович: Необходимо внесение изм в проект. Н5 и Н6, основание.
Note on Q17: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R17: Денисов Максим Владимирович: Передача ИД в РСК 14.08.2026
Note on U17: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку до 01.09.2026
Note on M18: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on N18: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on O18: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P18: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 29.07.2026
Note on Q18: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R18: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U18: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку до 01.09.2026
Note on M19: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on P19: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 29.07.2026
Note on M20: Денисов Максим Владимирович: Схемы исправлены, необходимо исправить АОСР и ВОР
Note on N20: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on O20: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P20: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 29.07.2026
Note on Q20: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R20: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U20: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку до 01.09.2026
Note on N21: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on O21: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P21: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 29.07.2026
Note on Q21: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R21: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку 10.08.2026
Note on U21: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку до 01.09.2026
Note on N22: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on O22: Денисов Максим Владимирович: Папки сформированы, срок передачи 27.07.2026
Note on P22: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 29.07.2026
Note on Q22: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R22: Денисов Максим Владимирович: Передача ИД в РСК 14.08.2026
Note on U22: Денисов Максим Владимирович: Передано на проверку до 01.09.2026
Note on Q29: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R29: Денисов Максим Владимирович: На устранения замечаний
Note on V29: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 08.09.2026
Note on Q30: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R30: Денисов Максим Владимирович: На устранения замечаний
Note on V30: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 08.09.2026
Note on H31: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on Q32: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку 06.08.2026
Note on R32: Денисов Максим Владимирович: На устранения замечаний
Note on V32: Денисов Максим Владимирович: Передача на проверку до 08.09.2026
Note on K34: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on K35: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on K36: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on K37: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on K38: Денисов Максим Владимирович: Подписано в карандаше, формируется реестр на передачу
Note on K108: Ермилова Вера Николаевна: подготовлен для сдачи
Note on N108: Денисов Максим Владимирович: Комплект ИД готов, прооверен, замечание устранены. Можно закрыть прокол ( при внесения в ПД и РД марку стали футляров), ну нельзя закрыть протаскивание трубы т.к. для протаскивания необходимо закрыть изоляцию а для этого нужно зарыть нижние лотки, не закрыты по причине предписаний. Предписание снято 07.07.2026
Note on M130: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N130: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O130: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R130: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S130: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T130: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M131: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N131: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O131: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R131: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S131: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T131: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M132: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N132: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O132: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R132: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S132: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T132: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M133: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N133: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O133: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R133: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S133: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T133: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M134: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N134: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O134: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R134: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S134: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T134: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M135: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N135: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O135: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R135: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S135: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T135: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M136: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N136: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O136: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R136: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S136: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T136: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M137: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N137: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O137: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R137: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S137: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T137: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on M138: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on N138: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены повторно не предъявлены, Показаны проколы входящий в даннный участок, устранены замечания.
Note on O138: Денисов Максим Владимирович: Замечание устранены, идет предъявление
Note on R138: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on S138: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on T138: Перфилов Александр Владимирович: Осталось проверить журнал сварки и паспорта на резанные отводы, остальное готово и согласовано
Note on R210: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on S210: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on T210: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on U210: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on V210: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, Необходима проверка показаний на соотвествие ИД факту измерений
Note on R211: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on S211: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on T211: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on U211: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on V211: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, Необходима проверка показаний на соотвествие ИД факту измерений
Note on Q213: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on R213: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on S213: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on T213: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on V213: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, Необходима проверка показаний на соотвествие ИД факту измерений
Note on M214: Денисов Максим Владимирович: Сформировано, не предъявлено
Note on N214: Денисов Максим Владимирович: Сформировано, не предъявлено
Note on R214: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on S214: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on T214: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, выданы незначительные замечания, устранены, готовы к повторной проверке
Note on V214: Перфилов Александр Владимирович: Проверено, Необходима проверка показаний на соотвествие ИД факту измерений
Note on M216: Денисов Максим Владимирович: Сформировано, не предъявлено
Note on N216: Денисов Максим Владимирович: Сформировано, не предъявлено
Note on R224: Перфилов Александр Владимирович: К физике вопросов нет ,исполнительная проверена, выданы замечания, устранены
Note on R225: Перфилов Александр Владимирович: Решаются вопросы по физике, исполнительная готова

## ИД архив
Участок | Акт
Все | Разбивка осей объекта | 4
Все | Вырубка деревьев/кустарников с корчевкой | 4
Все | Срезка верхнего слоя земли 200 мм | 4
Все | Вывоз грунта на временную площадку
Все | планировка территории
|  |  | Всего элементов учета: | 1598
|  |  | Выполнено: | 554
|  |  | Остаток: | 1044
| Статус на | 2025-08-07
| Участок 1 |  | Опоры | Камеры | Трубопровод
|  | Всего | 242 | 360 | 21
| Нет ИД | 1 | 0 | 287 | 20
| Полуфабрикат (с пояснениями проблем) | 2 | 26 | 4 | 1
| Готово к подписанию | 3 | 39 | 23 | 0
| Подписано | 4 | 124 | 37 | 0
| ИД не требуется | 5 | 53 | 9 | 0
| Участок 2 |  |  | Камеры | Трубопровод
|  | Всего |  | 168 | 27
| Нет ИД | 1 | 0 | 92 | 21
| Полуфабрикат (с пояснениями проблем) | 2 |  | 0 | 2
| Готово к подписанию | 3 |  | 22 | 0
| Подписано | 4 |  | 54 | 4
| ИД не требуется | 5 |  | 0 | 0
| Участок 3 |  | Опоры | Камеры | Трубопровод
|  | Всего | 72 | 408 | 108
| Нет ИД | 1 | 0 | 219 | 44
| Полуфабрикат (с пояснениями проблем) | 2 | 4 | 0 | 6
| Готово к подписанию | 3 | 48 | 40 | 6
| Подписано | 4 | 16 | 149 | 26
| ИД не требуется | 5 | 4 | 0 | 26
| Участок 4 |  | Опоры | Камеры | Трубопровод
|  | Всего | 66 | 192 | 26
| Нет ИД | 1 | 0 | 92 | 0
| Полуфабрикат (с пояснениями проблем) | 2 | 0 | 10 | 5
| Готово к подписанию | 3 | 0 | 27 | 6
| Подписано | 4 | 66 | 63 | 15
| ИД не требуется | 5 | 0 | 0 | 0

## ИЗМЫ ПД
п/п | Номер разрешения | Дата внесения изменения | Обозначение | Наименование объекта (по титулу) | Номер изменения | ГИП | Стадия | Отдел
2024
1 | 24Т-24 | 11.2024 | 2020.069.3000-ТМ-АТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 1 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | Р | ДПР
2 | 25Т-24 | 11.2024 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 3 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | Р | ДПР
3 | 26Т-24 | 11.2024 | 2020.069.3000-ТМ-КМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 1 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | Р | ДПР
4 | 27Т-24 | 11.2024 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 5 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | Р | ДПР
5 | 28Т-24 | 11.2024 | 2020.069.3000-ТМ-ЭС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 1 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | Р | ДПР
6 | 52Т-24 | 12.2024 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 6 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
7 | 68Т-24 | 12.2024 | 2020.069.3000-ТМ-ЭС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске» | 2 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
2025
8 | 42Т-25 | 30.03.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 3 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
9 | 46Т-25 | 04.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
10 | 47Т-25 | 04.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1/КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 4 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
11 | 48Т-25 | 04.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 2 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
12 | 66Т-25 | 22.04.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 4 | Комар И. | РД
13 | 71Т-25 | 04.25 | 2020.069.3000-ТМ-ПОС | Тепломагистраль №35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 |  | ПД
14 | 80Т-25 | 2025-05-23 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль №35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 5 |  | Р
15 | 81Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ПЗ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
16 | 81Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
17 | 81Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
18 | 82Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 14 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
19 | 83Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ППО | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 10 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
20 | 84Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ООС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
21 | 85Т-25 | 27.05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ЭС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 1 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
22 | 113Т-25 | 07.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
23 | 123Т-25 | 2025-08-04 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 | Тепломагистраль №35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 5 | Гулеенков | Р
24 | 124Т-25 | 05.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 13.1 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П
25 | 132Т-25 | 20.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 15 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
26 | 133Т-25 | 20.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ПОС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
27 | 134Т-25 | 20.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ЭС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 2 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
28 | 135Т-25 | 20.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 14.1 |  | П
29 | 138Т-25 | 20.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 6 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
30 | 139Т-25 | 20.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ПОС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
31 | 140Т-25 | 25.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 9 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
32 | 142Т-25 | 25.08.2025 | 2020.069.3000-ТМ-СМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 11 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
33 | 152Т-25 | 05.09.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 10 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
34 | 153Т-25 | 05.09.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ПБ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 3 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
35 | 161Т-25 | 17.09.2025 | 2020.069.3000-ТМ-СМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 12 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
36 | 175Т-25 | 02.10.2025 | 2020.069.3000-ТМ-СМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 13 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
37 | 176Т-25 | 03.10.2025 | 2020.069.3000-ТМ-СМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 14 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
38 | 182Т-25 | 14.10.2025 | 2020.069.3000-ТМ-СМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 15 | Попов Р.А. | П | Отдел проектирования
39 | 202Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 9 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
40 | 203Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 10 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
41 | 204Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 6 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
42 | 205Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
43 | 206Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 5 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
44 | 207Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 6 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
45 | 208Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 3 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
46 | 209Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-КМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 4 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
47 | 210Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
48 | 221Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 16 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
49 | 222Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 11 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
50 | 223Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 2 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
51 | 229Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 17 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
52 | 230Т-25 | 12.2025 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 12 | Главный инженер проекта Попов Р.А. | П | ДПР
2026
53 | 08Т-26 | 01.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 11 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
54 | 09Т-26 | 01.2026 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
55 | 15Т-26 | 01.2026 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | Р | ДПР
56 | 16Т-26 | 02.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 18 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | П | ДПР
57 | 50Т-26 | 2026-03-03 | 2020.069.3000-ТМ-СМ | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 10 | Главный инженер проекта Гулеенков В.А. | П | ДПР
58 | 56Т-26 | 2026-03-01 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 19 | Главный инженер проекта Данелия ИН | П | ДПР
59 | 57Т-26 | 2026-03-01 | 2020.069.3000-ТМ-ПОС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 10 | Главный инженер проекта Данелия ИН | П | ДПР
60 | 58Т-26 | 2026-03-01 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 13 | Главный инженер проекта Данелия ИН | П | ДПР
61 | 59Т-26 | 2026-03-01 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 12 | Главный инженер проекта Гулеенков ВА | Р | ДПР
62 | 60Т-26 | 2026-03-01 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 9 | Главный инженер проекта Гулеенков ВА | Р | ДПР
63 | 61Т-26 | 2026-03-01 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 7 | Главный инженер проекта Гулеенков ВА | Р | ДПР
64 | 67Т-26 | 03.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 8 | Главный инженер проекта Гулеенков ВА | Р | ДПР
65 | 94Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 20 | Главный инженер проекта Данелия ИН | П | ДПР
66 | 95Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ПОС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 11 | Главный инженер проекта Данелия ИН | П | ДПР
67 | 96Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 14 | Главный инженер проекта Данелия ИН | П | ДПР
68 | 97Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 13 | Главный инженер проекта Данелия ИН | Р | ДПР
69 | 98Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 10 | Главный инженер проекта Данелия ИН | Р | ДПР
70 | 99Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 9 | Главный инженер проекта Данелия ИН |  | ДПР
71 | 100Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ГП | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 9 | Главный инженер проекта Данелия ИН |  | ДПР
72 | 101Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-АС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 5 | Главный инженер проекта Данелия ИН |  | ДПР
73 | 108Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 21 | Данелия | П | ДПР
74 | 109Т-26 | 05.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 14 | Гулеенков ВА | Р | ДПР
75 | 110Т-26 | 06.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ЭС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 4 | Гулеенков ВА | Р | ДПР
76 | 111Т-26 | 07.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 22 | Данелия | П | ДПР
77 | 112Т-26 | 07.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТС 2020.069.3000-ТМ-КЖ1 2020.069.3000-ТМ-КЖ2 | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 15 10 9 | Гулеенков ВА | Р | ДПР
78 | 133Т-26 | 2026-08-01 | 2020.069.3000-ТМ-ТКР | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 23 | Главный инженер проекта Данелия И.Н. | П | ДПР
79 | 134Т-26 | 08.2026 | 2020.069.3000-ТМ-ТС | Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске | 16 | Главный инженер проекта Данелия И.Н. | Р | ДПР