## Violations
№ | Контрольное мероприятие | Содержание | Мероприятия для устранения | Статус | КОММЕНТАРИЙ | Тип нарушения | Создано | Срок устранения | Перенос срока | Фактич. срок закрытия | Устранить немедленно | Включен впервые в Акт проверки | Включен в последний раз в Акт проверки | Включен устраненным в Акт об устранении | Автор | Террит. принадл. | Мероприятие | Тип объекта | Фактич. начало оказания услуг | Фактич. окончание оказания услуг | Список назнач. польз. с ролью «Контроль» | Плановая дата снятия замечнаий | Ответственный за снятие замечаний | Физика | Проект | ИД |  | Условные обозначения
387 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 387 На интервале тепловой сети ОПв1.1-ОПн52 в местах опирания трубопроводов Т1, Т2 на скользящие опоры выявлено деформирований (замятие) оцинкованной оболочки и теплоизоляции. Нарушены требования п.5.1.3 ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить мероприятия по восстановлению оцинкованной оболочки и пенополиуретановой теплоизоляции трубопровода. |  | Необходимо провести работы по восстановлению оболочки и теплоизоляции. Срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 02.07.2026 № 4183-157. | [14 empty] | Неделя после выполнения Стр.площадкой работ | Стройка ТМ-35 | Факт | не треб. | не треб. |  | Факт | Работы выполнены на Стр./площ., нужна коррект. РД
386 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 386 Камеры УТ15,УТ16, КМ4. Выполнены работы по устройству стяжек цем-песчаных тепловых камер УТ12,УТ16, КМ5 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов кап.строительства" ч.6.ст.52 ГрК РФ | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 02.07.2026 № 4183-157. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып. |  | не вып. | Необходимые мероприятия не выполнены
385 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 385 Павильоны УТ2, УТ2.1 Работы по утеплению цоколя павильонов выполняются с отступлением от утвержденной проектной документации Вместо предусмотренного проектом утепления минераловатными плитами, утепление цоколя производится плитами из экструдированного пенополистирола. Нарушены требования проектной документации л.6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч.6 ст.52 ГрК РФ | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Работы проведены, необходимо внести изменения в РД в соотв. С фактически выполненными работами |  | Выявлено при проведении проверки 09.06.2026 № 4183-155. | [14 empty] | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Выполн. | не треб. |  | не треб. | Не требуются действия
384 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 384 УУТЭ1, УУТЭ2 В монолитных Ж/б плитах пола узлов учета тепловой энергии выполняются приямки, не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации л.62 шифр 2020.069-3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ.; ч.6 ст.52 ГрК РФ | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Работы проведены, необходимо внести изменения в РД в соотв. С фактически выполненными работами |  | Выявлено при проведении проверки 20.05.2026 № 4183-154. | [14 empty] | Подготовлено к снятию на 36 неделе | ДПР | Факт | Выполн. | не треб. |  | ПТО | Зона ответств. ПТО
383 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 383 Павильон УТ1.1. В результате воздействия поверхностных вод нарушена целостность ранее выполненного грунтового основания фундамента и бетонной подготовки фундамента павильона. Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 "Организация строительства", ч.6 ст.52 ГрК РФ. | Выполнить мероприятия по отводу поверхностных вод от здания павильона. Восстановить поврежденные конструкции с доведением параметров до проектных и нормативных требований. |  | Необходимо провести работы по водоотведению в соотв. С техрешением ДПР. Срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 14.05.2026 № 4183-153. | [14 empty] | Неделя после выполнения Стр.площадкой работ по техрешению ДПР | ДПР+Стройка ТМ-35 | не вып. | не вып. | не треб. |  | ДПР | Зона ответств. ДПР
382 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 382 Повторно. Участок КР2.1-УТ15.2. 1. Между закладными бетонных опор трубопроводов и скользящими опорами (для устранения зазоров) смонтированы металлические пластины, не предусмотренные проектной документацией. 2. Между трубой и скользящей опорой смонтированы дополнительные резиновые подкладки, не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации л. 32 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Работы проведены, необходимо внести изменения в РД в соотв. С фактически выполненными работами |  | Выявлено при проведении проверки 14.04.2026 № 4183-152. | [14 empty] | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД | ДПР | Факт | не вып. | Выполн. |  |  | Замеч. Было направлено на снятие, но отклонено РСК, необх. Доработка
381 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 381 Повторно. Камера узлов трубопроводов УТ3. Через теплоизоляционный слой (ППУ-изоляция) неподвижных опор, смонтированных в стене камеры проникает вода. Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Восстановить поврежденные конструкции с доведением параметров до проектных и нормативных требований, провести проверку работоспособности системы СОДК. |  | Необходимо провести работы по гидроизоляции гильз в соотв. С техрешением ДПР. Срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 14.04.2026 № 4183-152. | [14 empty] | Неделя после выполнения Стр.площадкой работ по техрешению ДПР | ДПР+Стройка ТМ-35 | не вып. | не вып. | не треб. |  | Выполн. | Работа проведена, но замечание пока не снято или снято частично
380 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 380 Повторно. Павильон УТ1. Работы по утеплению цоколя павильона УТ1 выполняются с отступлением от утверждённой проектной документации. Вместо предусмотренного проектом утепления минераловатными плитами утепление цоколя производится плитами из экструдированного пенополистирола. Нарушены требования проектной документации л. 6 шифр 2020.069.3000-ТМ--ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Работы проведены, необходимо внести изменения в РД в соотв. С фактически выполненными работами |  | Выявлено при проведении проверки 02.04.2026 № 4183-151. | [14 empty] | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Выполн. | не треб. |  |  | Замечание снято
379 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП8-УТП10. Повреждено заводское грунтовочное покрытие металлоконструкций высоких опор, эстакад и скользящих опор на участке УП8-УП10. Нарушены требования проектной документации л. 88.1 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР-ГЧ; п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет выполнено, срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 18.03.2026 № 4183-150. | [14 empty] | Нужны доп.работы, снятие отложено. Идет поиск подрядчика | Стройка ТМ-35 | Факт | не треб. | не треб.
378 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП8-УТП10. На участке ОПв1.4-ОПн1.6 скользящие опоры приварены к опорным частям эстакады. В результате этого, при наполнении трубопроводов Т1, Т2 теплоносителем произошло смещение трубопровода Т1 относительно продольной оси теплотрассы. На участке УП9-УП10 выявлено неполное прилегание скользящих опор трубопроводов Т1, Т2 к опорным частям эстакады. Нарушены требования проектной документации л.32 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР-ГЧ; п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Будет выполнено, срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 18.03.2026 № 4183-150. | [14 empty] | Выполнение будет проверяться РСК после получения геодез.съемки выполнения | Стройка ТМ-35 | Факт | не треб. | не треб.
377 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 377 Тепловые камеры УТ10, КМ5. При устройстве кирпичной кладки вентиляционных шахт тепловых камер допускается неполное заполнение раствором швов. Нарушены требования п.9.2.5 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", ч.6.52 ГрК РФ | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. |  | Будет выполнено, срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 04.03.2026 № 4183-149. | [14 empty] | Снято 18.03.26 | Стройка ТМ-35 | Вып. | не треб. | не треб.
376 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 376 УУТЭ1, УУТЭ2. На смонтированных металлических гильзах проходов трубопроводов через стены узлов учета тепловой энергии (УУТЭ1, УУТЭ2) не выполнено антикоррозионное покрытие. Нарушены требования проектной документации: л.59 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Для проведениея работ нужно техрешение ДПР по об-ву УУТЭ, в т.ч. Изол. Гильз |  | Выявлено при проведении проверки 17.02.2026 № 4183-148. | [14 empty] | Подготовлено к снятию на 36 неделе | ДПР+Стройка ТМ-35 | Факт | не вып. | не треб.
375 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 375 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2.2. На ранее выполненных бетонных опорах трубопроводов ОПн3, 4-8, 14, , 14.1, 23, 24, 29, 30, 32, 34-39, 44, 45, 47, 49-51, 54-82, 93-111.2, 114, 123, 124-143, 153-157, 160-164, 166, 169, 193, 194, 201-203, 211-220, 225-232, 237-244, 251 выявлены механические повреждения защитного слоя бетона, сколы угловых ребер. Нарушены требования п.5.18.4 приложения Х СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; п.4.2 СП 48 13330. 2019 "Организация строительства"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ | Восстановить поврежденные бетонные конструкции в соответствии с утвержденной технологической картой на ремонт конструкций с доведением параметров до проектных и нормативных требований. |  | Будет выполнено, срок выполнения не определен |  | Выявлено при проведении проверки 04.02.2026 № 4183-147. | [14 empty] | Проведено частичное снятие на 16 неделе, остальные- после подписания АОСР представителем ИКС | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
374 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 374 Павильон УТ2. Производятся работы по нанесению огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса с использованием строительных лесов. Выявлены нарушения: - не выполнено закрепление лесов к конструкциям; - не выполнены ограждения и бортовые элементы на высоте 1,3 м и более; - леса не оборудованы опорами, обеспечивающими горизонтальность установки; - отсутствует заземление лесов; - не представлен акт приемки лесов в эксплуатацию; - отсутствует журнал работ (осмотра лесов). Нарушены требования: п.п. 6.4.9, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.11, 7.4.14, 7.4.15, 7.4.17 СНиП 1203-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Организовать обустройство и эксплуатацию строительных лесов в соответствии с требованиями технических регламентов. |  |  |  | Выявлено при проведении проверки 21.01.2026 № 4183-146. | [14 empty] | Снято 17.02.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
373 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 373 Повторно. Павильон УТ1. При монтаже наружного заземляющего устройства, соляной заземляющий электрод вынесен за пределы контура заземляющего устройства. Нарушены требования проектной документации: л. 2.6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ЭС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  |  |  | Выявлено при проведении проверки 14.01.2026 № 4183-145. | [14 empty] | Снято 04.02.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
372 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 372 Повторно. Участок УТ16-КМ5. Выполнены работы по монтажу и устройству обмазочной гидроизоляции плит покрытия тепловой камеры КМ5 , без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 14.01.2026 № 4183-145. | [14 empty] | Снято 11.08.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
|  | разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища; армирование, бетонирование стен, балок. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | проектной и нормативной документации.
371 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 371 Повторно. Участок УТ4- УТ11. Производятся работы по устройству внутреннего и наружного контура системы защитного заземления камер узлов трубопроводов УТ4,УТ5, УТ6, УТ7, УТ8, УТ9, УТ11, УТ12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер; - монтаж плит покрытия камер; - обратная засыпка пазух котлованов. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 23.12.2025 № 4183-144. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
370 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 370 Повторно. Участок УТ4- УТ16 Производятся работы по нанесению обмазочной гидроизоляции на плиты покрытия камер узлов трубопроводов УТ4,УТ5, УТ6, УТ7, УТ11, УТ12, УТ15.2, УТ16 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер; - монтаж трубопроводов и запорной арматуры в камерах; - монтаж плит покрытия камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 23.12.2025 № 4183-144. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
367 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 367 Повторно. Камеры УТ15,УТ16, КМ4. Производятся работы по монтажу сборных железобетонных плит покрытия камер УТ15,УТ16, КМ4, армированию монолитных участков плит покрытия камер УТ15, КМ4, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 17.12.2025 № 4183-143. | [14 empty] | Снято 17.08.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
366 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 366 Повторно. Навес УУСА2 (узел устройства секционирующей арматуры). При устройстве дренажного колодца нарушена целостность ранее выполненных слоев щебеночного основания и бетонной подготовки фундамента навеса УУСА2 Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Восстановить поврежденные конструкции с доведением параметров до проектных и нормативных требований. |  |  |  | Выявлено при проведении проверки 10.12.2025 № 4183-142. | [14 empty] | Неделя после завершен.работ и получ.прот.уплотнения | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
365 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 365 Повторно. Камера КМ5. Производятся работы по обратной засыпке котлована камеры КМ5. Засыпка выполняется мерзлым, замусоренным грунтом (с включением обломков бетона), без уплотнения, с содержанием в засыпаемом грунте мерзлых комьев более 20%. Нарушены требования проектной документации л. 110.47 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; п. 7.26, приложения М СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  |  |  | Выявлено при проведении проверки 10.12.2025 № 4183-142. | [14 empty] | Неделя после завершен.работ и получ.прот.уплотнения | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
364 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 364 Повторно. Участок УТ15.1- УТ15.2. Производятся работы по армированию и бетонированию плит покрытий камер узлов трубопроводов УТ15.1, УТ15.2 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 03.12.2025 № 4183-141. | [14 empty] | Снято 15.04.26 | ПТО | не треб. | не треб. | вып.
|  | устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища, армирование, бетонирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | нормативной документации.
363 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 363 Повторно. Участок УТ16-КМ5. Выполнены работы по бетонированию стен камеры узлов трубопроводов (КМ5) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища; армирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 03.12.2025 № 4183-141. | [14 empty] | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
362 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 362 Повторно. Камера УТ15.1. Армирование плиты покрытия. 1 .Арматурные стержни верхней и нижней зон армирования уложены с шагом 200х200 мм. вместо проектного шага 200x100 мм. 2 .По контуру технологического отверстия со стороны двух смежных стен камеры установлены непредусмотренные проектной документацией П-образные арматурные элементы в количестве 15 шт. 3 .Дополнительные арматурные стержни усиления в расположенные верхней зоне армирования вырезаны в месте установки гильзы Г1 (в количестве 2-х шт.). Нарушены требования проектной документации: лист 30,31 2020.069.3000-ТМ-КЖ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 03.12.2025 № 4183-141. | [14 empty] | Снято 20.05.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
361 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 361 Повторно. Камера УТ15.2. Армирование плиты покрытия. 1. Длина плиты согласно проектной документации 5740 мм, по факту 5670 мм. 2. В районе люков используются П-образные элементы, не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации: лист 123.28, 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, Изм. 12. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 25.11.2025 № 4183-140. | [14 empty] | Снято 20.05.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
357 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 357 Повторно. Выполнены работы по монтажу колодцев КД1, КД2, КД3, КД5, КД7, КД8, КД8.1, КД12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на предыдущие работы: - разработка котлована; - устройство подбетонки; - гидроизоляция подбетонки, днища, колец бетонных, плит перекрытия; - монтаж днища, колец бетонных, плит перекрытия. Нарушены требования ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства от 21.06.2010 № 468; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". | Представить исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 21.11.2025 № 4183-139. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
355 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 355 Повторно. Участок УТ6- УТ12. Производятся работы по монтажу плит покрытия, устройству вентиляционных шахт камер узлов трубопроводов УТ6, УТ7, УТ11, УТ12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 12.11.2025 № 4183-138. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
353 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 353 Повторно. Участок УТ3. Кирпичная кладка (заделка торца лоткового канала)в месте входа футляра в лотковый канал выполнена за пределами лоткового канала, с опиранием на бетонную подготовку. Нарушены требования проектной документации: л. 5 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 05.11.2025 № 4183-137. | [14 empty] | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
352 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 352 Повторно. Участок ТЭЦ3-ОПв1.1. Производятся работы по монтажу металлических каркасов навесов над узлами учета тепловой энергии УУТЭ, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство щебеночной подготовки; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты основания. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п.8.1 СП543.1325800.2024 "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства"; ч.6 ст.52 ГрК РФ | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 05.11.2025 № 4183-137. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
350 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 350 Повторно. Участок УТ2.2- УТ10. Производятся работы по монтажу плит покрытия камер узлов трубопроводов УТ 2.2, КР1, УТ3, УТ5, УТ8, УТ9, КМ3, КР2, УТ10, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 20.10.2025 № 4183-136. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
349 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2.2-УТ15.1 Производятся работы по обратной засыпке пазух котлованов камер узлов трубопроводов УТ 2.2, КР1, КМ3, КР2, УТ15.1, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен, обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | 20.10.2025 № 4183-136. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
348 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 348 Повторно. При монтаже плит покрытия камеры узлов трубопроводов УТ3 плиты ВП-34-18 и ВП 34-12 поменяны местами относительно их взаимного проектного положения. Нарушены требования проектной документации л.5 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 15.10.2025 № 4183-135. | [14 empty] | Cнято 20.05.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
347 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 347 Повторно. Участок КР3-УТ16. При проведении измерительного геодезического контроля планово- высотного положения камер узлов трубопроводов выявлено: - камера УТ16 плановое отклонение до 66мм., высотное отклонение от -14 до +50 мм.; - камера КР3 плановое отклонение до 540мм., высотное отклонение от +139 мм.; Нарушены требования проектной документации л. 24, шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; л.32-33, 48 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; п. 5.18.3, табл. 5.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. |  | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 15.10.2025 № 4183-135. | [13 empty] | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | Снято 02.04.26 | ДПР+ПТО | Факт | Вып. | не вып.
346 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 346 Повторно. Участок ТЭЦ3-КМ5-УТ9. Произведены итоговые испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ2.2-КМ5; - устройство надземных павильонов УТ1-УТ2.1; - устройство неподвижных опор Н1-Н79; - устройство низких опор трубопроводов ОПн 1-ОПн 304; | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 08.10.2025 № 4183-134. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
- устройство высоких опор трубопроводов ОПв 1-ОПв 26; - монтаж трубопроводов линейной части на участках ТЭЦ3-УТ4, УТ4-УТ7, УТ4-КМ5; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ2.2-КМ5; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ2.2-КМ5 напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.
345 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 345 Повторно. Участок УТ4-КМ5. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4, УТ15, УТ15.1, УТ15.2, КР3, УТ16, КМ5; - устройство неподвижных опор Н70-Н79; - устройство опор трубопроводов ОПн 254-ОПн 304; - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4, УТ15, УТ15.1, УТ15.2, КР3, УТ16, КМ5; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4, УТ15, УТ15.1, УТ15.2, КР3, УТ16, КМ5 напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 08.10.2025 № 4183-134. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
344 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 344 Повторно. Производятся работы по монтажу ограждающих конструкций (сэндвич-панели) павильона УТ 1.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; монтаж металлического каркаса; антикоррозионная защита элементов металлического каркаса. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 08.10.2025 № 4183-134. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
341 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 341 Повторно. Участок УП34-УП37. ООО "ССР" В выполненных сварных соединениях УП34УП37Т2(труба-отвод), УП34УП37Т1С73(труба-отвод) смещение продольных швов элементов один относительно другого, составило менее 100 мм. Нарушены требования: п.6.2.6 РД 15334.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. |  | По согласованию с РСК данные работы будут приниматься ЗАКАЗЧИКОМ. Замеч. будет снято после подписания ЗАКАЗЧИКОМ АОСР в составе ИД, принятой РСК |  | Выявлено при проведении проверки 01.10.2025 № 4183-133. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО +ИКС | Факт | не треб. | не вып.
339 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 339 Повторно. Участок УТ4-УТ10 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УТ4-УТ10 производятся работы по обсыпке песком, обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное положение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 01.10.2025 № 4183-133. | [14 empty] | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
338 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 338 Повторно. Участок Н2.1-ОП8. ООО "ССР" На участке трубопровода Т1,Т2 выполнены косые стыки Н2.1ОП8Т2С1 (труба-деталь), Н2.1ОП8Т1С1 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 25 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, ч.6 ст.52 ГрК РФ | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, документации. |  | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 24.09.2025 № 4183-132. | [14 empty] | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
337 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 337 Повторно. Участок УТ16-КМ5. ООО "ССР" Производятся работы по армированию и установке опалубки стен камеры узлов трубопроводов (КМ5) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. |  | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД |  | Выявлено при проведении проверки 24.09.2025 № 4183-132. | [14 empty] | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
336 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | № 336 Повторно. Камера УТ7. ООО "ССР" На участке трубопровода Т2 выполнены косые стыки УТ7Т2С1 (труба-деталь), УТ7Т2С3 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 87.11 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выявлено при проведении проверки 24.09.2025 № 4183-132. Устранить до 04.02.2026 | Внести изменения в РД |  | Выявлено при проведении проверки 24.09.2025 № 4183-132. | [14 empty] | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
335 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ13-КР2.1. Котлован камеры КР2.1 затоплен водой. Не выполнены мероприятия по водоотведению, водопонижению. Нарушены требования проектной документации Лист 17, 18, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; Раздел 5, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Провести мероприятия по водоотведению, водопонижению на указанном участке, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет выполнено, срок выполнения не определен | Значительное | 17.09.2025 09:10 | 2025-09-24 05:00 |  | - | Нет | №4183-131, 17.09.2025 | - | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 03.12.25 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
334 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-КМ4. Производится наполнение водой участка трубопроводов Т1, Т2 для проведения предварительных испытаний на прочность и плотность. Участок испытуемых трубопроводов отключен при помощи запорной арматуры в камере УТ4. Нарушены требования: п.п.6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Внести изменения в РД | Значительное | 17.09.2025 09:05 | 2025-09-24 05:00 |  | - | Нет | №4183-131, 17.09.2025 | - | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 02.07.26 | ДПР | не треб. | Вып. | не треб.
333 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-КМ4. Производится наполнение водой участка трубопроводов Т1, Т2 для проведения предварительных испытаний на прочность и плотность. Не освидетельствованы следующие работы: - устройство камер узлов трубопроводов УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4; - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановление Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить программу испытаний. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД+ последняя скорр. Редакция ПМИ | Значительное | 17.09.2025 08:45 | 2025-09-24 05:00 |  | - | Нет | №4183-131, 17.09.2025 | - | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
332 | 2.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов. | Сварочно-монтажные работы. Не представлены: - результаты входного контроля сварочных материалов на электроды Nittetsu 16-W 4,0 мм (номер партии 2R26201886), Nittetsu 16-W 3,2 мм (номер партии 5Y14202739 ) записи в журнале входного контроля, паспорта, сертификаты. - акты проверки сварочно-технологических свойств электродов Nittetsu 16-W 4,0 мм (номер партии 2R26201886), Nittetsu 16-W 3,2 мм (номер партии 5Y14202739 ). Нарушены требования: п.п. 5.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6 СП 534.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 5.4.5, 5.4.6 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить документы на применяемые материалы. Представить заполненный Журнал учета входного контроля материалов и конструкций с заполненной информацией о результатах проведения входного контроля используемых материалов. | Выдано | Снято 24.09.25 | Значительное | 09.09.2025 10:06 | 2025-09-17 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-130, 09.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович |  |  | Да | не треб. | не треб.
331 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Выполнены работы по бетонированию стен камеры узлов трубопроводов (УТ16) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища, армирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 09.09.2025 09:53 | 2025-09-17 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-130, 09.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Подготовлено к снятию на 36 неделе | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
330 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УТ2.2. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ4, КР2, КМ3, УТ3, КР1, УТ2.2; - разработка траншеи; - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ4, УТ3, УТ2.2; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ4, УТ3, стыков напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД+ последняя скорр. Редакция ПГИ | Значительное | 09.09.2025 09:40 | 2025-09-17 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-130, 09.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
329 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ7-УТ4. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ7, УТ6, УТ5, УТ4; - устройство неподвижных опор Н43, Н44, Н45, Н46, Н47. - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ7, УТ6, УТ5, УТ4; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камере УТ4, УТ6 напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД+ последняя скорр. Редакция ПГИ | Значительное | 03.09.2025 08:38 | 2025-09-10 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-129, 03.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
328 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ12-УТ16. ООО "ССР" На деталях неподвижных стальных опор трубопроводов Т1,Т2, смонтированных в стене камеры узлов трубопроводов УТ12 выявлены повреждения защитного изоляционного слоя (с внутренней стороны камеры). Нарушены требования: проектной документации л. 1-5 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.СО; п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Восстановить поврежденные детали с доведением параметров до проектных и нормативных требований. | Выдано | Будет устранено, срок выполнения не определен | Значительное | 03.09.2025 08:23 | 2025-09-10 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-129, 03.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 04.02.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
327 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Производятся работы по армированию и установке опалубки стен камеры узлов трубопроводов (УТ16) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 03.09.2025 08:17 | 2025-09-10 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-129, 03.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич | Подготовлено к снятию на 36 неделе | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
326 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Выполнены работы по бетонированию стен камеры узлов трубопроводов (КР3) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища, армирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 03.09.2025 08:14 | 2025-09-10 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-129, 03.09.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
325 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. ООО "ССР" Выполняется оклеечная гидроизоляция (рулонными материалами) бетонной подготовки камеры узла трубопроводов УТ16 вместо предусмотренной проектной документацией обмазочной гидроизоляции битумной мастикой марки «Технониколь 21» по слою битумного праймера «Технониколь №1». Нарушены требования рабочей документации: лист 32 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Необходимо внести изменение в ПД и РД | Значительное | 20.08.2025 08:48 | 2025-08-27 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-128, 20.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 18.03.26 | ДПР | не треб. | Вып. | не треб.
324 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Производятся работы по армированию стен камеры узлов трубопроводов (КР3) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 20.08.2025 08:36 | 2025-08-27 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-128, 20.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 09.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
323 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н2-Н2.1. ООО "ССР" На участке трубопровода Т1,Т2 выполнены косые стыки Н2Н2.1Т1С12 (труба-деталь), Н2Н2.1Т2С12 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 19 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 2 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации. | Выдано | Внести изменение в РД | Значительное | 13.08.2025 07:29 | 2025-08-20 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-127, 13.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
322 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП37-УП37. ООО "ССР" На участке трубопровода Т1,Т2 выполнены косые стыки УП34УП37Т1С30 (труба-деталь), УП34УП37Т2С30 (труба-деталь) с углом излома, превышающим 2 градуса, предусмотренным проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 30 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 7 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации. | Выдано | Внести изменение в РД | Значительное | 13.08.2025 07:24 | 2025-08-20 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-127, 13.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
319 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Производятся работы по армированию плиты днища камеры узла трубопроводов (КР3) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 05.08.2025 10:44 | 2025-08-13 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-126, 06.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 09.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
318 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок КР1-УТ4. ООО "ССР" На деталях неподвижных стальных опор, смонтированных в стенах камер узлов трубопроводов КР1, УТ3, УТ4 выявлены повреждения защитного изоляционного слоя (с наружной стороны камер). Нарушены требования: проектной документации л. 1-5 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.СО; п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Восстановить поврежденные детали с доведением параметров до проектных и нормативных требований. | Выдано | Будет устранено, срок выполнения не определен | Значительное | 05.08.2025 10:14 | 2025-08-13 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-126, 06.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 17.12.25 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
316 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УТ12. ООО «ССР». При проведении измерительного геодезического контроля планово-высотного положения камер узлов трубопроводов (камеры УТ4, УТ5, УТ6, УТ7, УТ8, УТ9, УТ10, УТ11, УТ12) выявлены планово-высотные отклонения положения камер от проекта. Плановое отклонение до 335мм, высотное отклонение до -400 мм. Нарушены требования проектной документации л. 17-20, 66-75 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; л.7-25 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; п. 5.18.3, табл. 5.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Внести изменение в РД | Значительное | 31.07.2025 09:41 | 2025-08-06 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-125, 01.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 02.04.26 | ДПР+ПТО | Факт | Вып. | не вып.
314 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок КР2-УТ4. ООО "ССР" Трубопроводы тепловой сети Т1,Т2 при выходе из камеры КР2, примыкают к верхним образующим проемов стены камеры с зазором менее 20 мм. Нарушены требования проектной документации л. 87.6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Необходимо проектное решение, внесение его в РД+ выполнение | Значительное | 31.07.2025 08:58 | 2025-08-06 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-125, 01.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выполнения работ в соответствии с техрешением ДПР | ДПР +Стройка ТМ-35 | не вып. | не вып. | не треб.
313 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ16 ООО «ССР». Производятся работы по монтажу коверов надземных КНЗ без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - сварка и монтаж трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж лотков, обсыпка трубопроводов песком; - обратная засыпка траншеи. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 31.07.2025 07:55 | 2025-08-06 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-125, 01.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
311 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ7-УТ9. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ7, УТ8, УТ9; - устройство неподвижных опор Н48, Н49, Н50, Н51, Н52, Н53. - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ7, УТ8, УТ9; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ8, УТ9, напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД+ последняя скорр. Редакция ПГИ | Значительное | 30.07.2025 09:17 | 2025-08-06 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-125, 01.08.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
310 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УТ10-УТ11 производятся работы по обсыпке песком, обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное положение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000- ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.07.2025 01:43 | 2025-07-31 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-124, 25.07.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Карась Эдуард Владиславович | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
307 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ7-УТ9. Производится наполнение водой участка трубопровода Т1 для проведения предварительных испытаний на прочность и плотность. Не освидетельствованы следующие работы: - устройство камер узлов трубопроводов УТ7, УТ8, УТ9; - устройство неподвижных опор Н48, Н49, Н50, Н51, Н52, Н53. - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ7, УТ8, УТ9; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ8, УТ9, напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановление Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85. | Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД+ последняя скорр. Редакция ПГИ | Значительное | 17.07.2025 08:23 | 2025-07-17 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-123, 17.07.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Карась Эдуард Владиславович | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
306 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Камера УТ8, УТ9. При монтаже трубопроводов, деталей и запорной арматуры в камерах узлов трубопроводов на элементах обвязки трубопроводов выполнены заглушки, не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации л. 87.12, 87.13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; рабочей документации л.71, 72 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации. | Выдано | Внести изменение в РД | Значительное | 09.07.2025 07:50 | 2025-07-16 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-122, 09.07.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
304 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Камеры УТ8, УТ9. Байпасные линии камер узлов трубопроводов УТ8, УТ9. На сварных стыковых соединениях (отвод-труба) выявлено смещение кромок до 4 мм. Нарушены требования: п.6.2.5 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | По согласованию с РСК данные работы будут приниматься ЗАКАЗЧИКОМ. Замеч. будет снято после подписания ЗАКАЗЧИКОМ АОСР в составе ИД, принятой РСК | Значительное | 02.07.2025 09:03 | 2025-07-09 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-121, 02.07.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО +ИКС | Факт | не треб. | не вып.
302 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н18-УП37 На участке трубопровода Т2 выполнены косые стыки УП34УП37Т2С43(труба-труба), Н18Н19Т2С1 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 30 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 7 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации. | Выдано | Внести изменение в РД | Значительное | 02.07.2025 07:57 | 2025-07-09 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-121, 02.07.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
300 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н20-Н20.1. В районе примыкания трубопровода Т2 к неподвижной опоре Н20 (в сторону Н20.1) выполнен косой стык УП34УП37Т2С19 (труба-деталь) не предусмотренный проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 30 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 7 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации. | Выдано | Внести изменение в РД | Значительное | 24.06.2025 08:34 | 2025-07-02 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-120, 24.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
299 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Камеры узлов трубопроводов УТ7, УТ8, УТ9. Выполнены работы по монтажу верхних лотков каналов, примыкающих к стенам камер узлов трубопроводов УТ7, УТ8, УТ9, в местах прохода трубопроводов через стены камер, при этом не выполнены предыдущие работы по заделке мест проходов трубопроводов через стены. Нарушены требования: проектной документации лист 87.27, 87.28 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; рабочей документации лист 81, 82 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации. | Выдано | Нужно внести изменения в РД, узаконив предложенное проектное решение+ его выполнение по 3 камерам | Значительное | 24.06.2025 08:11 | 2025-07-02 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-120, 24.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич | Снято 04.02.26 | ДПР +Стройка ТМ-35 | Да | Выполн. | не треб.
298 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ7. В выполненном сварном соединении Н2.1ОПВ8Т1С3 (труба-отвод) смещение продольных швов элементов один относительно другого, составило менее 100 мм. Нарушены требования: п.6.2.6 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Внести изменение в РД, подтвердив расчетами. | Значительное | 18.06.2025 09:48 | 2025-06-25 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-119, 18.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
296 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15.2-УТ16. ООО «ССР». При разработке траншеи для устройства футляра трубопровода открытым способом, крутизна откосов траншеи не обеспечивает безопасность труда в строительстве. Нарушены требования проектной документации: лист 17, 34 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС–ПЗ, изм.6 ; п. 121, приложения №4, Приказа от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, нормативной документации. | Выдано | Траншея закопана, актуальность утрачена | Значительное | 10.06.2025 07:34 | 2025-06-18 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-118, 10.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 05.11.25 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
295 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу металлического каркаса (колонны, балки покрытия) павильона надземного УТ1.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 10 ПП 468; п. 8.1 СП 543.1325800.2024.; ч. 4 ст. 53 ГрК РФ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной, нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 10.06.2025 07:07 | 2025-06-18 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-118, 10.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
294 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ16-УП120. ООО «ССР». В разработанных рабочем и приемном котлованах для выполнения прокола под автодорогой ул. Воронежская не выполнено шпунтовое ограждение КСК17, КСК18. Нарушены требования проектной документации л.24 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Шпунтовое ограждение выполняться не будет, необходимо ИЗМ. в РД (ПОС) | Значительное | 04.06.2025 10:46 | 2025-06-11 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-117, 04.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.06.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб. | Нет приказа ИКС
293 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Котлован камеры узлов трубопроводов УТ15.1 затоплен водой. Не выполнены мероприятия по водоотведению, водопонижению. Нарушены требования проектной документации Лист 17, 18, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; Раздел 5, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Провести мероприятия по водоотведению, водопонижению на указанном котловане, в соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов. | Выдано | Необходимые работы выполнены | Значительное | 04.06.2025 10:35 | 2025-06-11 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-117, 04.06.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Замечание снято 21.10.25 |  | Да | не треб. | не треб.
291 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию плиты пола павильонов надземных УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки фундаментов; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов, устройство бетонной подготовки плиты пола; гидроизоляция бетонной подготовки плиты пола; армирование плиты пола, монтаж металлического каркаса ограждающих конструкций. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию плиты пола павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 27.05.2025 08:21 | 2025-06-04 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-116, 27.05.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
290 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП91-УП92 производятся работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); устройство песчаного основания; сварка трубопроводов; изоляция сварных стыков; монтаж трубы в проектное местоположение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обсыпке песком трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 22.05.2025 14:29 | 2025-05-28 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-115, 22.05.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
285 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ1. ООО «ССР" При устройстве фундаментов павильона УТ1, в разработанном котловане допущено подтапливание грунтов оснований подземными и поверхностными водами, с размягчением и размывом верхних слоев, в результате произошло смещение фундаментов монолитных Фм1, Фм1.1, Фм2 относительно вертикальной плоскости. Нарушены требования проектной документации л.1 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС-ГЧ Изм.7, п.п. 13.1.8, 13.2.11, 13.2.18, 13.2.19 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; п.п. 11.8, 11.18, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания и поврежденных фундаментов способом, согласованным с проектной организацией. Выполнить мероприятия, исключающие дальнейшее подтапливание грунтов основания, в соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов. | Выдано | Неообходимо ИЗМ в ПД и РД с прохождением Экспертизы | Значительное | 14.05.2025 06:48 | 2025-05-21 06:49 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-114, 15.05.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
283 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Павильон УТ 2.1. ООО "ССР" Геометрические размеры (в плане) технологического приямка, сформированного при монтаже опалубки не соответствуют проектным. Проектный размер 1040Х1600 мм., фактический размер 700х1420мм. Нарушены требования проектной документации л. 152 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; рабочей документации л.60 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией. | Выдано | Нужно ИЗМ. В ПД и РД | Значительное | 07.05.2025 09:30 | 2025-05-14 09:31 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-113, 06.05.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
282 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Павильон УТ2.1. ООО "ССР" На фундаменте монолитном Фм2 (в верхней части фундамента) выявлена трещина шириной раскрытия до 4мм. Нарушены требования приложения Х, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Привести монолитную ж/б конструкцию в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Критическое | 07.05.2025 08:39 | 2025-05-14 08:40 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-113, 06.05.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (РПСО) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
281 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ15 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию стен камер узлов трубопроводов (КМ3, КР2.1) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование и бетонирование плиты днища; армирование стен камер. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию стен камер узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 22.04.2025 08:09 | 2025-05-01 08:10 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-112, 23.04.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич | Снято 11.08.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
280 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участки ТЭЦ-3-УТ3, УТ4-УТ9, УТ4-КР2.1. ООО «ССР». Производятся работы по изоляции сварных соединений, при этом не обеспечен на всем протяжении испытуемых трубопроводов доступ для их внешнего осмотра и осмотра сварных швов на время проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность. Нарушены требования п.п. 6.1.3, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по изоляции сварных соединений приостановить до проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК при предоствлении утвержд.ПМИ с необходимыми формулировками | Значительное | 22.04.2025 08:03 | 2025-05-01 08:04 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-112, 23.04.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 09.06.26 | ДПР | не треб. |  | не треб.
279 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП95-КР2.1 производятся работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 местным грунтом в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); устройство песчаного основания; сварка трубопроводов; изоляция сварных стыков; монтаж трубы в проектное местоположение; обсыпка трубопроводов песком; монтаж сигнальной ленты. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 16.04.2025 09:28 | 2025-04-23 09:29 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-111, 16.04.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
278 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ООО «ССР». На интервале тепловой сети УТ11-УП93, УП95-КР2.1 производятся работы по обсыпке смонтированных трубопроводов Т1, Т2 песком, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); устройство песчаного основания; сварка трубопроводов; изоляция сварных стыков; неразрушающий контроль сварных соединений; монтаж трубы в проектное местоположение. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 16.04.2025 09:25 | 2025-04-23 09:26 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-111, 16.04.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
276 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ15 ООО «ССР». Производятся работы по армированию стен камер узлов трубопроводов (КМ3, КР2.1) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование и бетонирование плиты днища. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию стен камер узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 09.04.2025 07:15 | 2025-04-16 07:16 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-110, 10.04.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 11.08.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
275 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ13-КР2.1. ООО «ССР». Армирование стен камеры узлов трубопроводов КР2.1. В зоне расположения неподвижных опор, по наружной и внутренней грани стены не установлены вертикальные и горизонтальные стержни (поз. 1, поз 2) дополнительного армирования. Нарушены требования проектной документации л. 136 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; рабочей документации л.39, 40 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией. | Выдано | Нужно ИЗМ. В ПД и РД | Значительное | 02.04.2025 09:32 | 2025-04-09 09:32 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-109, 02.04.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 21.01.26 | ДПР | Факт | Да | не треб.
272 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ5-УТ6. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка траншеи; устройство щебеночной подготовки; монтаж нижних лотков каналов; устройство деформационных швов; монтаж опорных подушек и скользящих опор; армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); армирование и бетонирование монолитных участков каналов; монтаж монолитных стеновых элементов каналов; устройство сварных стыковых соединений; изоляция сварных соединений; монтаж трубопровода на опорные конструкции; монтаж верхних лотков каналов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 26.03.2025 08:16 | 2025-04-02 08:16 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-108, 26.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
271 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ5-УТ7. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка траншеи; устройство щебеночной подготовки; монтаж нижних лотков каналов; устройство деформационных швов; монтаж опорных подушек и скользящих опор; армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); армирование и бетонирование монолитных участков каналов; монтаж монолитных стеновых элементов каналов; устройство сварных стыковых соединений; изоляция сварных соединений; монтаж трубопровода на опорные конструкции. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 26.03.2025 08:10 | 2025-04-02 08:05 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-108, 26.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
269 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу металлического каркаса (колонны, балки покрытия) павильонов надземных УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по монтажу металлического каркаса павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 19.03.2025 09:18 | 2025-03-26 09:18 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-107, 20.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
267 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ15.2-КР3. ООО "ССР". Выполняются работы по антикоррозионной защите защитного кожуха (футляра), на поверхность трубы наносится в 2 слоя мастика антикоррозийная по металлу марки "HL-1", вместо проектного антикоррозийного покрытия мастика "Вектор 1025" в 2 слоя, мастика "Вектор 1214" в 1 слой, праймер битумно-полимерный НК-50, лента "Полилен-40-ЛИ-63" в 2 слоя, лента "Полилен-ОБ 40-ОБ-63" в 1 слой. Нарушены требования: проектной документации л. 5.6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.СО; рабочей документации л. 11 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС.С; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией. | Выдано | Нужно ИЗМ. В ПД и РД | Значительное | 13.03.2025 06:25 | 2025-03-19 06:04 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-106, 13.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 11.08.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
268 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ТЭЦ3-УТ2. ООО "ССР" При монтаже стальных колонн каркаса павильона УТ2 произведена рассверловка отверстий под анкерные фундаментные болты в опорных частях баз колонн БК1, БК1С, диаметр отверстий составил 60 мм. вместо предусмотренного проектной документацией диаметра отверстий 50 мм.. Рассверловка выполнена ассиметрично не по центру отверстий. Нарушены требования проектной документации л. 38 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; рабочей документации л. 46 шифр 2020.069.3000-ТМ-КМ; таблица 2 ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"; п. 8.1, таблица 5; СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"; п. 10.4, 10.5 СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные. Правила производства работ"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями технических регламентов. |  | Необходимо проектн.решение (РПСО) и внесения его в РД | Значительное | 12.03.2025 07:09 | 2025-03-19 07:10 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-106, 13.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
264 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП95-УТ14.ООО "ССР" В районе сварного соединения УП95УТ14Т2С2, между сварным швом и изоляцией трубы выявлено скопление раковин (размеры участка 20х25 см.), с глубиной раковин более 1 мм. Нарушены требования п. 1.8 ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Привести данный участок трубопровода в соответствие требованиям нормативной документации. | Выдано | Дефектный сектор вырезан, но работа пока не принята РСК | Значительное | 05.03.2025 08:40 | 2025-03-12 08:41 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-105, 06.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Вопрос прорабатывается совместно с РСК | Стройка ТМ-35 | Выполн. | не треб. | не треб.
263 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по армированию плиты пола павильонов надземных УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию плиты пола павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 05.03.2025 08:17 | 2025-03-12 08:18 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-105, 06.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
262 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4. ООО "ССР" Ведутся работы по устройству камер КМ3, КР2. Перед началом производства работ не представлены: - разрешение от КГКУ "Хабаровскуправтодор" на производство работ в полосе постоянного отвода автомобильной дороги (ул. Трехгорная). - согласование с КГКУ "Хабаровскуправтодор" мест установки грунтовых реперов, для проведения мероприятий по мониторингу за состоянием земляного полотна и проезжей части (ул. Трехгорная) на пресечении с тепломагистралью. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ППО.ГЧ, изм.9; рабочей документации л.14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по устройству камер КМ3, КР2 до предоставления указанных документов. | Выдано | Замеч.м.б.снято после завершения соотв. Работ, предъялению их ХабУпрАВтодору и получения справки о выполнении ТУ. | Значительное | 05.03.2025 07:45 | 2025-03-12 07:45 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-105, 06.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после получения необходимого документа от ХабУпрАвтодора | Стройка ТМ-35 | Отлож.до провед.работ в теплый сезон | не треб. | не треб.
261 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4. ООО «ССР» Производятся работы по армированию стен камеры КР 2. Шаг вертикальных арматурных стержней (поз. 3) (3 арматурных стержня от угла) в угловых зонах стен с колоннами, составляет 150 мм., вместо предусмотренного проектной документацией шага 30мм (первый стержень от угла) и 200 мм. (последующие стержни). Нарушены требования: проектной документации: л. 143 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, изм.12; рабочей документации л. 47 шифр 2020.069.3000 -ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 05.03.2025 06:51 | 2025-03-12 07:29 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-105, 06.03.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 21.01.26 | ДПР | Факт | Да | не треб.
259 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н47-УТ7. ООО «ССР» Производятся работы по армированию стен монолитного участка Ум 2-1 лотковых каналов. Шаг вертикальных арматурных стержней (поз. 40) по наружной грани левой стены (по ходу движения теплоносителя), в угловой части стены составляет 200 мм., вместо предусмотренного проектной документацией шага 136, 125 мм. Шаг вертикальных арматурных стержней (поз 41.) по наружной грани средней стены, в угловой части стены составляет 70 мм., вместо предусмотренного проектной документацией шага 125, 127 мм. Нарушены требования: проектной документации: л. 125.21 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, изм.12; рабочей документации л. 106 шифр 2020.069.3000 -ТМ-КЖ1; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 24.02.2025 09:08 | 2025-03-05 09:09 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-104, 24.02.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич | Снято 04.02.26 | ДПР | Факт | Да | не треб.
258 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н47-УТ7. ООО «ССР» Производятся работы по армированию стен монолитного участка Ум 2-1 лотковых каналов, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - устройство монолитной ж/б плиты основания. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию стен монолитного участка приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.02.2025 08:38 | 2025-03-05 08:39 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-104, 24.02.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
256 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Производятся работы по армированию столбчатых фундаментов павильона УТ1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию фундаментов павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.02.2025 07:32 | 2025-03-05 07:32 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-104, 24.02.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
255 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ООО «ССР» Бетонная подготовка под фундаменты павильона УТ1 выполняется с отклонением от проектных решений, согласно 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ бетонная подготовка устраивается под каждый отдельно стоящий фундамент выступая за грани ростверка на 100 мм, по факту бетонная подготовка выполнена единой плитой по периметру строящегося здания. Нарушены требования проектной документации л. 1, 5 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Неообходимо ИЗМ в ПД и РД с прохождением Экспертизы | Значительное | 19.02.2025 08:37 | 2025-02-26 08:38 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-103, 19.02.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
254 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП94-УП95 производятся работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 местным грунтом в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное местоположение; - обсыпка трубопроводов песком; - монтаж сигнальной ленты. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 19.02.2025 08:24 | 2025-02-26 08:25 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-103, 19.02.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
253 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП94-УП95 производятся работы по обсыпке трубопроводов Т1, Т2 песком в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - неразрушающий контроль сварных соединений; - монтаж трубы в проектное местоположение. Нарушены требования п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Критическое | 13.02.2025 13:28 | 2025-02-20 13:28 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-102, 13.02.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
242 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП93-УП94 производятся работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 местным грунтом в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное местоположение; - обсыпка трубопроводов песком; - монтаж сигнальной ленты. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 22.01.2025 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
243 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». На участке Н73-Н76 выполнены косые стыки (труба-закладная деталь неподвижной опоры Н73, Н74, Н75), при сборке под сварку вырезаны сегменты стыкуемых элементов, в результате чего изменились геометрические параметры заводских закладных деталей неподвижных опор (длина трубы), размеры не соответствуют паспортным данным. Нарушены требования проектной документации лист 6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС.С; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной документацией. | Выдано | Нужны ИЗМ в РД и новые паспорта на изделия | Значительное | 22.01.2025 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР+Стройка-35 (СМИТ-Ярцево) | Факт | не вып. | не треб.
239 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП93-УП94 производятся работы по обсыпке трубопроводов Т1, Т2 песком в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы на проектное местоположение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 15.01.2025 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
237 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ10-УТ11. ООО «ССР». Выполнены косые стыки (при сборке под сварку вырезаны сегменты стыкуемых элементов) УТ4УП94Т1С11, УТ4УП94Т2С11, УТ4УП94Т1С49/1, УТ4УП94Т2С49/1 (труба-закладная деталь неподвижной опоры), в результате чего изменились геометрические параметры заводских закладных деталей неподвижных опор (длина трубы), размеры не соответствуют паспортным данным. Нарушены требования проектной документации лист 6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС.С; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной документацией. | Выдано | Нужны ИЗМ в РД и новые паспорта на изделия | Значительное | 15.01.2025 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 18.03.26 | ДПР+Стройка-35 (СМИТ-Ярцево) | Факт | не треб. | да
240 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ7-УТ8. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка траншеи; - устройство щебеночной подготовки; - монтаж нижних лотков каналов; - устройство деформационных швов; - монтаж опорных подушек и скользящих опор; - армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); - армирование и бетонирование монолитных участков каналов; - монтаж монолитных стеновых элементов каналов; - устройство сварных стыковых соединений; - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода на опорные конструкции; - монтаж верхних лотков каналов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 15.01.2025 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
232 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ7-УТ8. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка траншеи; - устройство щебеночной подготовки; - монтаж нижних лотков каналов; - устройство деформационных швов; - монтаж опорных подушек и скользящих опор; - армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); - армирование и бетонирование монолитных участков каналов; - монтаж монолитных стеновых элементов каналов; - устройство сварных стыковых соединений; - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода на опорные конструкции; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 23.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
228 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке неподвижной опоры трубопроводов Н20: - засыпка производится на всю высоту траншеи мерзлым грунтом, без уплотнения с содержанием в засыпаемом грунте мерзлых комьев более 20%. Нарушены требования проектной документации л. 110.47 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; п. 7.26, приложения М СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Нужны протоколы уплотнения грунта | Значительное | 18.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 10.12.25 | Стройка-ТМ-35 (+лаборатория) | Да | не треб. | не треб.
227 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ8-УТ9. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов: - в качестве материала для обратной засыпки применяется местный (пучинистый) грунт, вынутый при разработке траншеи, вместо предусмотренного проектной документацией непучинистого грунта; - засыпка производится на всю высоту траншеи мерзлым грунтом с содержанием твердых включений размером более 20 см. Нарушены требования проектной документации л. 125.8 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; п. 7.17 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | ИЗМ в РД внесено. Нужны протоколы уплотнения грунта | Значительное | 11.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после получения протоколов уплотн. | Стройка-ТМ-35 (+лаборатория) | не вып. | Да | не треб.
226 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию неподвижной опоры трубопроводов Н72. На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены отклонения от прямолинейности, размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения Х СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Предполагалось внесение ИЗМ в РД, сейчас с РСК согласовано принятие дефектов экспертом ИКС | Значительное | 11.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД, с актом, подписанным ИКС | ПТО +ИКС | Факт | не треб. | не вып.
223 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3, УТ14-УТ17, УП34-УП37 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн7, ОПн13, ОПн15-18, ОПн297-304, ОПв5.2, ОПв6, ОПв6.1, ОПв6.2, ОПв8, ОПв9, ОПв19, ОПв24.1, ОПв25, ОПв25.1, ОПв25.2, ОПв26, Н3, Н4, Н19, Н20, Н20.1, Н21, Н22, Н77 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 05.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
224 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ12-УТ15.2. ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию камер узлов трубопроводов (УТ12, УТ13, УТ15.2, КМ4) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование камер узлов трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию камер узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 05.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.08.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
225 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП1-УП10, УП108-УП110. ООО «ССР» При проведении измерительного геодезического контроля планово-высотного положения фундаментов опор трубопроводов (опоры ОПн254-ОПн273.1, Н70, Н71, ОПв1, ОПн1, ОПн4-ОПн7, ОПв1.1, ОПв1.4, ОПв1.6, ОПв5, ОПв6) выявлено отклонение от проектного положения, в плане до 142 мм. и по высоте до 40 мм. Нарушены требования проектной документации л. 105, 110.6, 110.9, 110.14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 05.12.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 02.04.26 | ДПР+ПТО | Факт | Да | не вып.
221 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ10-УТ11 ООО «ССР». В районе примыкания трубопроводов к неподвижным опорам камеры узлов трубопроводов УТ11 (со стороны УТ10) выполнены косые стыки (труба-деталь). Данные типы сварных соединений (С54, С55) предназначены для сварки секторов колен (отводов). Нарушены требования таблица 1 (условное обозначение С54, С55), ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 25.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 18.03.26 | ТМ-35+ПТО | Да | не треб. | Да
219 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ8-УТ9. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка траншеи; - устройство щебеночной подготовки; - монтаж нижних лотков каналов; - устройство деформационных швов; - монтаж опорных подушек и скользящих опор; - армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); - армирование и бетонирование монолитных участков каналов; - монтаж монолитных стеновых элементов каналов; - устройство сварных стыковых соединений; - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода на опорные конструкции; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
217 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3, УТ14-УТ17, УП34-УП37 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн7, ОПн13, ОПн15-18, ОПн297-304, ОПв5.2, ОПв6, ОПв6.1, ОПв6.2, ОПв8, ОПв9, ОПв19, ОПв24.1, ОПв25, ОПв25.1, ОПв25.2, ОПв26, Н3, Н4, Н19, Н20, Н20.1, Н21, Н22, Н77 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
220 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н35-УТ4. ООО «ССР» Журнал сварочных работ: - ведется с отставанием, последняя запись выполнена 29.09.2024; - не заполнены: графа 10 – фамилия, инициалы ответственного за производство работ мастера (производителя работ); графа 11 – подпись руководителя сварочных работ; графа 12 – отметка о приемке сварного соединения представителя ИЛ; графа 13 – замечания по контрольной проверке производителя работ представителя ИЛ и др. Нарушены требования п. п. 21.5, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Заполнить журнал сварочных работ в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Нужно переделать ЖСР, работа пока не выполнена, точный срок выполнения указать невозможно. | Значительное | 25.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после выполнения указанной работы | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
218 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ12-УТ15.2. ООО «ССР». Производятся работы по армированию камер узлов трубопроводов (УТ12, УТ13, УТ15.2, КМ4) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию камеры узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.08.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
214 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП34-УП37. ООО «ССР». При устройстве ростверка РСм8-3(ОПв17) фактическая отметка верха оголовков свай занижена (находится ниже уровня бетонной подготовки ростверка); оголовки свай не заведены в тело железобетонного ростверка. Нарушены требования проектной документации л.л. 110.55 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 21.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
216 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ10-УТ11 ООО «ССР». Сварные стыки УТ4УП94Т1С11, УТ4УП94Т2С11 (труба-деталь) выполнены с отклонением от проектной документации, сварены «косыми» стыками. Данные типы сварных соединений (С54, С55) предназначены для сварки секторов колен (отводов). Нарушены требования проектной документации лист 40, 41 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; таблица 1 (условное обозначение С54, С55), ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 21.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 18.03.26 | ТМ-35+ПТО | Да | не вып. | Да
213 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УП37. ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию опор неподвижных Н1, Н2, Н21. На поверхности монолитных ж/б конструкции выявлены участки неуплотнённого бетона, раковины, размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения Х СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Необходимо провести работы по устранению дефектов пов-ти, срок выполнения не установлен | Значительное | 21.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после проведения необходимых работ | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
210 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | ООО «ССР». Участок УТ5-УТ10, УП28-УП34. При инструментальной проверке ранее выполненных работ установлено: При устройстве ж/б камер УТ4, УТ5, УТ10 допущено изменение проектного положения до 530 мм. в плане и до 92 мм по высоте. При устройстве фундаментов опор трубопроводов ОПн120, ОПн120.1, ОПв13, ОПн124, ОПв14 допущено смещение проектного положения в плане до 143 мм, по высоте -40 мм. Нарушены требования проектной документации л.л. 29, 37, 87.7-87.9. шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 13.11.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 02.04.26 | ДПР+ПТО | Факт | Вып. | не вып.
198 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ-3. При разработке котлована под опоры ОПв6.1, ОПв6.2, произведена замена грунта естественного основания на щебень фракции 70-100, с расклинцовкой щебнем фракции 5-20. Нарушены требования проектной документации л.11 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6; п.п. 11.8, 11.24, 11.25, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной документацией. Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания способом, согласованным с проектной организацией. | Выдано | Нужно ИЗМ-формулировка на замену грунта+ протоколы уплотнения грунта | Значительное | 16.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 20.05.26 | ДПР+ Лаборатория | Факт | Выполн. | не треб.
197 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4. ООО «ССР». Выполняются работы по протаскиванию дюкера через стальной защитный кожух (футляр), при пересечении автодороги (ул. Трехгорная) вблизи камеры УТ4. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - сварочные работы при монтаже футляра; - неразрушающий контроль сварных соединений (ВИК, УЗК) футляра; - антикоррозионная защита футляра; - продавливание защитного кожуха; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ; - сварочные работы при монтаже дюкера; - неразрушающий контроль сварных соединений (ВИК, РК) дюкера; - изоляция стыков дюкера; - контроль целостности сигнальных проводов, сопротивления изоляции. Нарушены требования: проектной документации л.12-13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; таблица д.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 16.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
196 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УТ13. ООО «ССР». Армирование стен камеры узлов трубопроводов УТ11. В зоне расположения неподвижных опор, не установлены детали С1, по контуру закладной детали неподвижной опоры. Нарушены требования проектной документации л.123.13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 16.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 21.01.26 | ДПР | Факт | Да | не треб.
193 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3, УТ11-УТ13. ООО «ССР». В разработанных котлованах под камеры узлов трубопроводов и опоры трубопроводов УТ13, ОПв8, ОПв9, не выполнено крепление откосов стен котлованов. Нарушены требования проектной документации л. 19, 31-33 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; л. 71 шифр 2020.069.3000-ППР; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Необходимые изменения в ПОС внесены. | Значительное | 09.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 05.11.25 | ДПР | Факт | Да | не треб.
191 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Производятся работы по бетонированию фундаментов павильонов надземных УТ1.1, УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование фундаментов; - установка опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию фундаментов павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 09.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
194 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3. ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 140, 141). На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены отклонения от прямолинейности, размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения Х СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Предполагалось внесение ИЗМ в РД, сейчас с РСК согласовано принятие дефектов экспертом ИКС | Значительное | 09.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД, с актом, подписанным ИКС | ПТО +ИКС | Факт | не треб. | не вып.
192 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ11. ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию камер узлов трубопроводов (УТ5, УТ10, УТ11, УТ3) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование камер; - установка опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию камер узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 09.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 09.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
186 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3. ООО «ССР». Анкерные болты монолитных фундаментов ФМ2 надземного павильона УТ 2.1 имеют отклонение планового положения, превышающее нормативно допустимое. Нарушены требования п.10 таблицы 5.12 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов. | Выдано | Неообходимо ИЗМ в ПД и РД с прохождением Экспертизы | Значительное | 03.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
184 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УП96. ООО «ССР». В разработанных котлованах под камеры узлов трубопроводов и опоры трубопроводов КР2.1, КМ4, Н20, Н21 не выполнено крепление откосов котлованов. Нарушены требования проектной документации л. 19, 31-33 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; л. 71 шифр 2020.069.3000-ППР, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | В проектную и рабочую документацию внесены корректировки в части исключения требований по креплению откосов траншей на участках УТ4-УТ9, УТ4-УП96 и креплению откосов котлованов камер и опор трубопроводов УТ3, УТ4, УТ5, УТ6, УТ15, УТ15.2, Н77, ОПв24.1, ОПв25, ОПв26, ОПн302-ОПн304. Замечание было скорректировано, указ.котлованы были удалены.Необх.изменения в РД (ПОС) для полного снятия замечания. | Значительное | 03.10.2024 03:00 | 2025-01-29 05:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 02.07.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
187 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП57-УП61 производятся работы по монтажу плетей трубопровода в траншею, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.8 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по монтажу трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Замечание снято 01.10.25 | Значительное | 03.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович |  |  | не треб. | не треб. | Да
185 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | В журнале бетонных работ на титульном листе не указана дата начала ведения журнала, не в полном объеме отражена информация в столбце №2 (Наименование бетонируемой конструкции и ее расположение (оси, отметка)), не заполнены столбец №3, (изготовитель (поставщик) бетонной смеси), столбец №4 (условное обозначение бетонной смеси и номер документа о качестве), №12 (средняя прочность серий контрольных образцов бетона в промежуточном возрасте), №13 (средняя прочность серий контрольных образцов бетона в проектном возрасте), №14 (подписи ответственных исполнителей работ по бетонированию и контролю качества). Не представлен журнал ухода за бетоном. Нарушены требования п. 3.5 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; п. 9.1.25 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Заполнить указанные графы журнала бетонных работ. Предоставить заполненный журнал ухода за бетоном. | Выдано | Данные разделы ЖБР в бумажном виде не заполнены, дата выполнения не известна | Значительное | 03.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Отклонено иа 27 неделе | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | Вып.
188 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП57-УП61 производятся работы по обратной засыпке трубопровода в траншее, при этом не проведены предварительные испытания участков трубопроводов на прочность и герметичность. Нарушены требования п. 5.2.9, 6.2.1, 6.2.2 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке трубопроводов приостановить до проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК при предоствлении утвержд.ПМИ с необходимыми формулировками | Значительное | 03.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 09.06.26 | ДПР | не треб. | Вып. | не треб.
189 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП57-УП61 производятся работы по обратной засыпке трубопровода в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка стыков (труба+труба, труба+отвод); - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода в траншею; - устройство компенсационных матов; - проведение предварительных испытаний на прочность и герметичность. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по обратной засыпке трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 03.10.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
182 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». При проведении измерительного геодезического контроля угла косых стыков трубопроводов тепловой сети от Н73 до Н76 выявлены углы косых стыков трубопроводов, превышающие проектные значения. Нарушены требования рабочей документации л. 60 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | По согласованию с РСК данные работы будут приниматься ЗАКАЗЧИКОМ. Замеч. будет снято после подписания ЗАКАЗЧИКОМ АОСР в составе ИД, принятой РСК | Значительное | 25.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД с АОСР, подписанными ИКС | ПТО +ИКС | Факт | не треб. | не вып.
177 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Производятся работы по армированию фундаментов павильонов УТ1.1, УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию фундаментов павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
178 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ11. ООО «ССР». Производятся работы по армированию камер узлов трубопроводов (УТ5, УТ10, УТ11, УТ3) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию камеры узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 09.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
181 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». На участке Н73-Н76 выполнены косые стыковые сварные соединения (труба+труба, труба+деталь). Данные типы сварных соединений (С54, С55) предназначены для сварки секторов колен (отводов). Нарушены требования: таблица 1 (условное обозначение С54, С55), ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 25.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
183 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». Подвижная опора трубопровода Т2 ОПн288 не прилегает к опорной поверхности закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Подвижные опоры трубопроводов Т1, Т2 ОПн 289-291 смещены относительно центра закладной, выходят за пределы ж/б опоры, не полностью прилегают к закладной детали. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | Частично исправлено. По завершении гидроиспытаний работа будет завершена с применением одного из техрешений ДПР | Значительное | 25.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после завершения работ по техрешению ДПР, внесенному в РД | Стройка ТМ-35+ДПР | не вып. | Выполн. | не треб.
176 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Бетонная подготовка под фундаменты павильонов УТ1.1, УТ2, УТ 2.1 выполняется с отклонением от проектных решений, согласно 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ бетонная подготовка устраивается под каждый отдельно стоящий фундамент выступая за грани ростверка на 100 мм, по факту бетонная подготовка выполнена единой плитой по всему периметру строящегося здания. Нарушены требования л. 2, 3 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Неообходимо ИЗМ в ПД и РД с прохождением Экспертизы | Значительное | 19.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Выполн. | не треб.
174 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов Н 2.1, 5, 16, 17, 18, 22, 35, ОПн 3.1, 8, 111.1, 111.2, 112, 124, ОПв 1.1, 1.3, 1.4 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор. Нарушены требования л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 19.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
175 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Обратная засыпка пазух фундаментов неподвижной опоры трубопроводов ОПн 8.1, ОПв 1.1 выполняется местным грунтом с включениями растительного грунта, без послойного уплотнения. Нарушены требования л. 8-29 шифр 2020.069.3000-ТМ-КР, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Нужны протоколы уплотнения грунта | Значительное | 19.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 17.12.25 | Стройка ТМ-35+Лаборатория | Факт | Да | не треб.
172 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УП34-УП39, ОПв1.4-УП10. ООО «ССР». Производятся строительно-монтажные работы в пределах полосы отвода дорог общего пользования (Березовское шоссе, Федоровское шоссе), не предоставлены утвержденные владельцем автомобильных дорог схемы организации движения и ограждения мест производства работ. Не выполнена расстановка временных дорожных знаков и ограждений мест производства работ. Нарушены требования п. 5.2, п. 5.4 ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Предоставить утвержденные владельцем автомобильных дорог схемы организации движения и ограждения мест производства работ, установить временные дорожные знаки и ограждения мест производства работ согласно утвержденных схем. | Выдано | Нецесообразно, будет закрыто по окончании работ | Значительное | 11.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 21.01.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
170 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «ССР». На интервале тепловой сети ОПн19-ОПн178, Н29-Н35, ОПн254-Н75 производятся работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - разработка котлованов под опоры трубопроводов ОПн, ОПв, Н; - устройство бетонных подготовок; - армирование ростверков, армирование опор трубопроводов ОПн, ОПв, Н; - монтаж закладных деталей; - бетонирование ростверков, бетонирование опор трубопроводов ОПн, ОПв, Н. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33, СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции до осуществления освидетельствования предыдущих работ. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 11.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
171 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов Н 2.1, 5, 16, 17, 18, 22, 35, ОПн 3.1, 8, 111.1, 111.2, 112, 124, ОПв 1.1, 1.3, 1.4 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 11.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
169 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Выполнен ремонт сварных соединений (дефект - смещение от 2,8 до 5,0 мм) Н30Н32Т1С2, Н30Н31Т1С7, Н30Н31Т1С5, Н30Н31Т2С4, Н30Н31Т2С7Р, Н30Н31Т2С5, Н30Н31Т2С3, Н30Н31Т2С1, Н26Н26Т1С20Р, Н24Н25Т1С4, Н24Н25Т2С8 методом наплавки на основной металл труб с последующей шлифовкой наплавленных валиков. Ширина наплавленного участка 100-200 мм, длина - 400 - 900 мм. Данный метод ремонта не предусмотрен нормативно-технической документацией для указанных сварных соединений. Нарушены требования: п.п. 19.3, 19.5, 19.6 РД 153-34.1-003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с); п. 5.5.13 СП 74.13330.2023 "Тепловые сети"; п. п. 155, 157, 191 "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". | Вырезать дефектные сварные соединения с прилегающими участками, где произведена наплавка. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | По согласованию с РСК данные работы будут приниматься ЗАКАЗЧИКОМ. Замеч. будет снято после подписания ЗАКАЗЧИКОМ АОСР в составе ИД, принятой РСК | Значительное | 04.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД с АОСР, подписанными ИКС | ПТО+ИКС | Факт | не треб. | не вып.
167 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ-3 – УТ2. ООО «ССР». Производится армирование ростверков по буронабивным сваям, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - бурение скважин; - монтаж армокаркасов; - бетонирование свай; - срубка оголовков свай. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию ростверков приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 04.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
168 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УТ9. ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию камер узлов трубопроводов (УТ7, УТ8, УТ9) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию камер узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 04.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 09.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
165 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов Н 4, Н6, ОПн 19-24, 113, 114.1, ОПв 21 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 04.09.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
163 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию бетонного основания неподвижной опоры Н22 (Фундамент монолитный ФМ29). Величина защитного слоя между армокаркасом и подбетонкой составляет 100-140 мм, согласно рабочей документации – 40 мм. Нарушены требования проектной документации: шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 110.47; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 28.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
164 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию бетонного основания неподвижной опоры Н35 (Фундамент монолитный ФМ6). Шаг армирования вертикальных арматурных деталей левого и правого торцов задней (по ходу движения среды) части опоры не соответствует проектным значениям. Нарушены требования рабочей документации: шифр 2020.069.3000-ТМ-КР, лист 13; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в ПД и РД | Значительное | 28.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
159 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ-3 – УТ2. ООО «ССР». Выполнено устройство буронабивных свай (70 единиц), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - бурение; - монтаж армокаркасов; - бетонирование. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 22.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
161 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Подвижные опоры трубопроводов (компенсатор К9) ОПн188, ОПн189, ОПн190, ОПн191, ОПн192 не прилегают к опорным поверхностям закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ. С проектным решением + его выполнение | Значительное | 22.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Отклон. в РСК на 8 неделе- нужно измен.в ПД/РД + доделка на ОПн189, 190, 192 | Стройка ТМ-35+ДПР | частичноне вып.(на ОПн189,190,192 -зазоры | не вып. | не треб.
157 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов Н 4, Н6, ОПн 19-24, 113, 114.1, ОПв 21 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 22.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
158 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов Н1, Н2, ОПн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 114, 119, 120, 123, 153, 158-160, ОПв 1, 13, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 22.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
160 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. В стыковых сварных соединениях Н32Н33Т2С5/9, Н28Н29Т2С1 выявлены переломы осей (отсутствие прямолинейности) более 3 мм. Нарушены требования: п. 6.2.7 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | По согласованию с РСК данные работы будут приниматься ЗАКАЗЧИКОМ. Замеч. будет снято после подписания ЗАКАЗЧИКОМ АОСР в составе ИД, принятой РСК | Значительное | 22.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД с АОСР, подписанными ИКС | ПТО+ИКС | Факт | не треб. | не вып.
156 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3. ООО «ССР» Обратная засыпка пазух фундаментов опор трубопроводов Н13-Н15, Н23, Н24, ОПн 153-157, 161-165, ОПв 10-14, 19-20.1 выполняется без послойного уплотнения. Нарушены требования рабочей документации: л 8-29 шифр 2020.069.3000-ТМ-КР, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Нужны протоколы уплотнения грунта | Значительное | 14.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 14.05.26 | Стройка ТМ-35+Лаборатория | получ. прот.уплотн. | не треб. | не треб.
152 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов Н1, Н2, ОПн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 114, 119, 120, 123, 153, 158-160, ОПв 1, 13, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 07.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
149 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 296, 22-24, ОПв 19, 20.1, 22, Н 6, 7, 9-12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 07.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
151 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Выполнено армирование вертикальной части опоры трубопровода надземной низкой ОПн 120.1. В торцевой части опоры не выдержан шаг вертикальных арматурных стержней диаметром 12 мм. (поз.6, 7). Вместо предусмотренного рабочей документацией шага между крайними стержнями 150 мм., средними стержнями 200 мм. крайние арматурные стержни установлены с шагом 200 мм., средние арматурные стержни установлены с шагом 150 мм. Нарушены требования рабочей документации лист 17, шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 07.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 17.08.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
154 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ2-УТ3. ООО «ССР В разработанном котловане для устройства неподвижной опоры трубопроводов (опора Н18) допущено подтапливание грунтов оснований подземными и поверхностными водами, с размягчением и размывом верхних слоев. На месте производства работ отсутствует технологическая карта на устройство котлованов. Нарушены требования проектной документации л.10 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6 «Проект организации строительства»; л.л.18, 68 шифр 2020.3000-ППР; п.п. 13.1.8, 13.2.11, 13.2.18, 13.2.19 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; п.п. 11.8, 11.18, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству неподвижной опоры трубопроводов (Н35) приостановить. Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания способом, согласованным с проектной организацией. Выполнить мероприятия, исключающие дальнейшее подтапливание грунтов основания, в соответствии с требованиями проектной документацией и технических регламентов. Обеспечить наличие технологической карты на месте производства работ. | Выдано | Нужно ИЗМ-формулировка на замену грунта+ протоколы уплотнения грунта | Значительное | 07.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 14.05.26 | ПТО (ТК)+ Лаборатория | Прот.упл.предоставлены | не треб. | ТК предоставлена
150 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по гидроизоляции, обратной засыпке опор трубопроводов ОПн 254-299, 153-166, Н 70-76, Н23, Н24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов; - бетонирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по гидроизоляции, обратной засыпке опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 07.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
153 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16 ООО «ССР». Сварные стыки УТ14УТ16Т1С46, УТ14УТ16Т2С46 (приварка трубы к неподвижной опоре Н 76) выполнены с отклонением от рабочей документации: сварены «косыми» стыками. Нарушены требования рабочей документации лист 31, шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Нужно ИЗМ в РД | Значительное | 07.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после выхода приказа ИКС о внесении изменений в РД (ПД) | ДПР | Факт | не вып. | не треб.
148 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УТ9. ООО «ССР». Производятся работы по армированию камер узлов трубопроводов (УТ4, УТ9) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию камеры узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 01.08.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 05.11.25 | ПТО | не треб. | не треб. | Да
141 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ4-УТ9 ООО «ССР». Выполнено армирование основания камеры узлов трубопроводов УТ4. В верхней и нижней зоне армирования не выдержан шаг арматурных стержней дополнительного армирования диаметром 16 мм. (поз.1) и 22 мм. (поз.2) Вместо предусмотренного рабочей документацией шага в 100 мм. арматурные стержни уложены с шагом 200 мм. Нарушены требования рабочей документации лист 7, шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации. | Выдано | Отклонено РСК: не все необходимые изменения внесены в РД (ТКР 14.1) | Значительное | 24.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 18.03.26 | ДПР | Факт | Вып. | не треб.
143 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 296, 22-24, ОПв 19, 20.1, 22, Н 6, 7, 9-12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
142 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 154, 155, 265-267, 270, 273, 273.1, ОПв 10, 11, Н 13-15, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование, установка опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
134 | 3.Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов. | Участок УТ11-УП90. ООО «ССР» Сборные ж/б изделия (кольца стеновые) хранятся на территории объекта с нарушениями: отсутствуют инвентарные прокладки, складирование осуществляется на не выровненной поверхности без уклона для водоотвода, также на ж/б изделиях отсутствуют маркировочные надписи. Нарушены требования п.п. 7.1, 7.2, 8.3.4, 8.5.2, 8.5.3 ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения». ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Организовать складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | Перемещены на Складскую площадку.Привести складскую (модульную) площадку в надлежащий вид невозможно и нецелесообразно. В ПОС ее нет. Будет снято РСК по завершении работ. | Значительное | 17.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Направлено на снятие14.01.26, временно отклонено. | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
140 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ2-УТ3. ООО «ССР В разработанном котловане для устройства неподвижной опоры трубопроводов (опора Н35) допущено подтапливание грунтов оснований подземными и поверхностными водами, с размягчением и размывом верхних слоев. Нарушены требования проектной документации л.10 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6 «Проект организации строительства»; л.л.18, 68 шифр 2020.3000-ППР; п.п. 13.1.8, 13.2.11, 13.2.18, 13.2.19 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; п.п. 11.8, 11.18, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству неподвижной опоры трубопроводов (Н35) приостановить. Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания способом, согласованным с проектной организацией. Выполнить мероприятия, исключающие дальнейшее подтапливание грунтов основания, в соответствии с требованиями проектной документацией и технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ-формулировка на замену грунта+ протоколы уплотнения грунта | Значительное | 17.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 15.04.26 | ДПР+Лаборатория | Факт | не вып. | не треб.
135 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ3-УТ4. ООО «УМР». Выполнены работы по прокладке стального защитного кожуха (футляра) методом продавливания, при пересечении автомобильной дороги ул. Трехгорная, вблизи камеры УТ4. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - антикоррозионная защита футляра; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю сварных соединений (ВИК, УЗК), журналы НК; - продавливание защитного кожуха; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: проектной документации л.12-13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; таблица д.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 17.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
139 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ4-УТ9. ООО «ССР» При устройстве камеры узла трубопроводов УТ4 происходит движение техники и рабочего персонала в охранной зоне кабеля 10кВ. Не предоставлено письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, не предъявлен наряд-допуск на рабочий персонал с указанием мероприятий обеспечивающих безопасность производства работ, также при разработке котлована часть подземных коммуникаций кабеля 10кВ вышла наружу, при этом не выполнены мероприятия по заключению кабеля в защитные короба, не выполнено подвешивание кабеля по типовым чертежам (альбома типовых решений ПС-213). Нарушены требования проектной документации: л. 10, 15, 16 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 6.4.12 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить письменное разрешение эксплуатирующей организации, представить наряд-допуск на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, выполнить мероприятия по заключению кабеля в защитный короб. | Выдано | Получена от ТЭС справка о выполнении ТУ. После закопки кабеля можно выходить на снятие замеч. | Значительное | 17.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 03.12.25 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
138 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок Н35-УТ4. Производятся работы по изоляции сварных соединений (сварочные работы выполнены ООО «АИС» в количестве 105 стыков). Заизолировано 29 стыков. Не представлена исполнительная документация на сварочные работы. Нарушены требования: проектной документации л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по изоляции сварных соединений приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Данный уч-к подготовлен спец. По сварке и проработан с РСК. Будет снято по принятии РСК ИД. | Значительное | 17.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | Да | не треб. | не вып.
130 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 154, 155, 265-267, 270, 273, 273.1, ОПв 10, 11, Н 13-15, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 12.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
131 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по армированию стен камер узла трубопроводов (УТ15, УТ7, УТ8) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, установка опалубки днища; - бетонирование днища. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию стен камер узла трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 12.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 09.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
129 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Подвижные опоры трубопроводов ОПн237, ОПн227, ОПн219 не прилегают к опорным поверхностям закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ. С проектным решением + его выполнение | Значительное | 04.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Отклон. в РСК на 8 неделе- нужно измен.в ПД/РД | ДПР+Стройка ТМ-35 | Да | Да | не треб.
126 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ-3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 156, 157, 161-164, 165, 166, 271, 272, Н76, Н70 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 04.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
127 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ-3. При разработке котлована под неподвижные опоры Н5, Н6 допущен перебор грунта в основании на величину от 80 см. и более, выполнена досыпка основания до проектных отметок скальным грунтом с выравнивающим верхним слоем из песка. Нарушены требования проектной документации л.11 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6; п.п. 11.8, 11.24, 11.25, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству неподвижных опор трубопроводов (Н5, Н6) приостановить. Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной документацией. Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания способом, согласованным с проектной организацией. | Выдано | Нужно ИЗМ-формулировка на замену грунта+ протоколы уплотнения грунта | Значительное | 04.07.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 17.08.26 | ДПР+Лаборатория | Факт | Вып. | не треб.
113 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ-3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 257-259, 265-267, 269, 295, 116, Н74, Н75, Н34, ОПв 14 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
115 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 156, 157, 161-164, 165, 166, 271, 272, Н76 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 25.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
116 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Подвижные опоры трубопроводов ОПн208 (К10), ОПн214 (УП50) не прилегают к опорным поверхностям закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ. С проектным решением + его выполнение | Значительное | 25.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Отклон. в РСК на 8 неделе- нужно измен.в ПД/РД | ДПР+Стройка ТМ-35 | Да | не вып. | не треб.
77 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 260-264, 268, 270, 276- 294, 297, 298, 299, Н71, Н73, ОПв12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 20.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
112 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ-3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 257-259, 265-267, 269, 295, 116, Н74, Н75, Н34, ОПв 14 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 20.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
76 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по армированию камеры узла трубопроводов (УТ15.1) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию камеры узла трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 20.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 15.04.26 | ПТО | не треб. | не треб. | вып.
106 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн274, Н73 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 13.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
107 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 260-264, 268, 270, 276-287, 293, 294, 297, 298, 299, Н71 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 13.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
108 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ7-УТ9. Производятся работы по армированию плиты днища камеры узла трубопроводов (УТ7, УТ8) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию плиты днища камеры узла трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД. Необходимо подключение ДПР по УТ8 | Значительное | 13.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 09.06.26 | ПТО+ДПР | не треб. | Да | Вып.
110 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ-14 - УТ-16. ООО «Карат». Производятся работы по армированию плиты днища камеры узла трубопроводов (УТ15.1) Размеры арматурного каркаса приямка в плане согласно требованиям рабочей документации – 1200х1400 мм, по факту 1800-1590 мм. Количество Г-образных и П- образных (П3) арматурных деталей по рабочей документации Г-образных 0 шт., по факту 14 шт., П- образных 14 шт., по факту 16 шт. Нарушены требования рабочей документации: лист 32 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию фундаментов приостановить. Выполнить работы в соответствии с утвержденной рабочей документацией. | Выдано | ДПР должен внести ИЗМ. в ПД и РД | Значительное | 13.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 21.01.26 | ДПР | Факт | Да | не треб.
105 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 254-256, 274, 275, 288-292, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 06.06.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
101 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ14-УТ16 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн274, Н73 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 28.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
120 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ9. ООО «Монолит». Сварочно-монтажные работы. Не представлена исполнительная документация на 130 сварных соединений: - журнал сварочных работ; - схема расположения сварных соединений на участок трубопровода; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю (ВИК, РК), журналы НК; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: п.п. 21.5, 21.7, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Данный уч-к подготовлен спец. По сварке, но не проработан с РСК. Будет снято по принятии РСК ИД. | Значительное | 28.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | Да | не треб. | не вып.
75 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП95-УТ14. ИП Недорезов. Сварочно-монтажные работы. Не представлена исполнительная документация на 90 сварных соединений: - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю (ВИК, РК), журналы НК; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: п.п. 21.5, 21.7, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Данный уч-к подготовлен спец. По сварке и проработан с РСК. Будет снято по принятии РСК ИД. | Значительное | 28.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | Да | не треб. | не вып.
78 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «УМР». Выполнены работы по прокладке стального защитного кожуха (футляра) методом продавливания, при пересечении ж/д пути вблизи камеры УТ3. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - антикоррозионная защита футляра; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю сварных соединений (ВИК, УЗК), журналы НК; - продавливание защитного кожуха; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: проектной документации л.12-13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; таблица д.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 28.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
100 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн116, ОПв12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 28.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Подготовлено к снятию на 36 неделе | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
74 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участки Н5-Н18, Н31-Н34, Н34-УТ4, УТ14-УТ16. ООО «АИС». Сварочно-монтажные работы. Не представлена исполнительная документация на 400 сварных соединения: - журнал сварочных работ; - схема расположения сварных соединений на участок трубопровода; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю (ВИК, РК), журналы НК; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: п.п. 21.5, 21.7, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Данный уч-к подготовлен спец. По сварке, но не проработан с РСК. Будет снято по принятии РСК ИД. | Значительное | 28.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | Да | не треб. | не вып.
98 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. Производятся работы по бетонированию неподвижных опор Н30-Н33 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлованов; - устройство бетонной подготовки; - армирование неподвижных опор; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию неподвижных опор приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 23.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
99 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». Производятся работы по гидроизоляции бетонных поверхностей, подземной части неподвижных опор 28-33 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование неподвижных опор; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки; - бетонирование неподвижных опор. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по гидроизоляции неподвижных опор приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 23.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
96 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 48-56, 115,117), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - армирование ростверков; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 — п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 23.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 17.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
84 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УП95-УТ14. В журнале сварочных работ: - не заполнен титульный лист, заверительная надпись; - не заполнены: графа 8 – номер журнала проверки качества сварочных материалов; графа 9 – подпись контролера о приемке стыка под сварку; графа 13 – температура воздуха; подписи начальника участка, руководителя сварочных работ, сварщиков; графа 18 – результаты внешнего осмотра; графа 20 – дата проведения РК; графа 23 – отметки об устранении дефектов; графа 24 – ФИО, подпись, номер удостоверения контролера; ФИО прораба или мастера по сварке, подпись, дата. - журнал не пронумерован. Нарушены требования п. п. 21.5, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Заполнить журнал сварочных работ в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Нужно переделать ЖСР, работа пока не выполнена, точный срок выполнения указать невозможно. | Значительное | 23.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после заполнения ЖСР | ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
94 | 3.Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов. | Участок УТ4-У13. Площадка складирования. ООО «ССР». Трубная продукция с ППУ изоляцией (в полиэтиленовой оболочке) складирована с нарушением, трубы уложены на деревянные подкладки, не защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Нарушены требования проектной документации: лист 3, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6 «Проект организации строительства»; лист 5,4 20200.69.3000-ППР; п.10.6, 10.7, 10.9, 10.10 ГОСТ 30732-2020; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Организовать складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации. | Выдано | Привести складскую (модульную) площадку в надлежащий вид невозможно и нецелесообразно. В ПОС ее нет. Будет снято РСК по завершении работ. | Значительное | 14.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 15.01.26 | ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
92 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». На интервале тепловой сети ОПн178-Н29 производятся работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - разработка котлованов неподвижных опор; - устройство бетонных подготовок неподвижных опор; - армирование ростверков, неподвижных опор; - монтаж закладных деталей; - бетонирование ростверков, неподвижных опор. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 02.05.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
119 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». Производятся работы по гидроизоляции бетонных поверхностей, подземной части неподвижных опор Н25, Н26, Н27 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование неподвижных опор; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки; - бетонирование неподвижных опор. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по гидроизоляции неподвижных опор приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
71 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 77, 59-65, 102,103), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - армирование ростверков; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 — п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
81 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». Производятся работы по устройству бетонных подготовок под неподвижные опоры Н32, Н33 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлованов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству бетонных подготовок под неподвижные опоры приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 24.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
86 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Производятся работы по бетонированию неподвижных опор Н25, Н26, Н28, Н29 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлованов; - устройство бетонной подготовки; - армирование неподвижных опор; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по бетонированию неподвижных опор приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 11.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
67 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». В разработанных котлованах для устройства неподвижных опор трубопроводов (опоры Н30-Н33) допущено подтапливание грунтов оснований подземными и поверхностными водами, с размягчением и размывом верхних слоев. Нарушены требования проектной документации л.10 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6 «Проект организации строительства»; л.л.18, 68 шифр 2020.3000-ППР; п.п. 13.1.8, 13.2.11, 13.2.18, 13.2.19 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; п.п. 11.8, 11.18, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству неподвижных опор трубопроводов (Н30-Н33) приостановить. Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания способом, согласованным с проектной организацией. Выполнить мероприятия, исключающие дальнейшее подтапливание грунтов основания, в соответствии с проектной документацией и технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ-формулировка на замену грунта+ протоколы уплотнения грунта | Значительное | 03.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 15.04.26 | ДПР+Лаборатория | Факт | не вып. | не треб.
65 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 76, 67-73), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - армирование ростверков; - монтаж закладных деталей; - монтаж опалубки. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 — п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 03.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 17.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
66 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит», участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 78-82, 84-101, 104-111, 170, 180, 191-196, 210-253, 253.1, 253.2) На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены участки неуплотнённого бетона, сколы бетона, раковины, а также местные неровности (наплывы, выступы, впадины) размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения Х СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ | Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Нужно Изм. в РД по геометрич.параметрам дефектов + устранение поверхн.дефектов (сколы, раковины и пр.) | Значительное | 03.04.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Частично снято на 16 неделе, остальное- после подписания АОСР представителем ИКС | Стройка ТМ-35+ПТО+ИКС | Вып. | не треб. | не вып.
62 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО. «СК-Монолит». Производятся работы по устройству монолитных неподвижных опор Н25, Н26, Н27, Н28, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлованов; - устройство бетонных подготовок; - армирование монолитных неподвижных опор. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству монолитных неподвижных опор, приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 26.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
64 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». Производятся работы по устройству бетонных подготовок под неподвижные опоры Н29, Н30, Н31 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлованов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Работы по устройству бетонных подготовок под неподвижные опоры приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 26.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
58 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». Производятся работы по устройству бетонных подготовок под фундаменты неподвижных опор Н25, Н26, Н27, Н28 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка котлованов. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по устройству бетонных подготовок под фундаменты неподвижных опор, до осуществления освидетельствования предыдущих работ.Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 20.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 14.07.26 | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
59 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит», участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 78-82, 84-92, 94, 237-253, 253.1, 253.2), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - изготовление армокаркасов; - армирование ростверков; - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации.Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 20.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Снято 17.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
60 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит», участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 93, 95-101, 104-111, 170, 191-196, 210-236) На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены участки неуплотнённого бетона, сколы бетона, раковины, а также местные неровности (наплывы, выступы, впадины) размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения Х СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ | Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Нужно Изм. в РД по геометрич.параметрам дефектов + устранение поверхн.дефектов (сколы, раковины и пр.) | Значительное | 20.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Частично снятио на 16 неделе, остальное- после подписания АОСР представителем ИКС | Стройка ТМ-35+ПТО+ИКС | Вып. | не треб. | не вып.
56 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ4-УТ7, участок ТЭЦ3-УТ2. Выезды со строительной площадки на дороги общего пользования (ул. Совхозная, ул. Березовское шоссе) не оборудованы пунктами мойки колёс транспортных средств. Нарушены требования проектной документации: л.л. 19, 21 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 7.13 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Оборудовать выезды со стройплощадки пунктами мойки колёс. | Выдано | Нецесообразно, будет закрыто по окончании работ | Значительное | 14.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после завершения работ | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
54 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит», участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 93, 95-101, 104-111, 227-236, 237-239, 243-248), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 14.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 17.06.26 | ПТО | не треб. | не треб. | Вып.
55 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». На интервале тепловой сети ОПн172-ОПн178 производятся работы по монтажу скользящих опор, плетей трубопровода на опорные конструкции, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных, - бетонирование ростверков. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по монтажу скользящих опор, плетей трубопровода до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации.Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 14.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
51 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 187, 191-196, 218-226), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 05.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
52 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 188-190, 197-209) На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены участки неуплотнённого бетона, сколы бетона, раковины, а также местные неровности (наплывы, выступы, впадины) размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения Х СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ | Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов. | Выдано | Нужно Изм. в РД по геометрич.параметрам дефектов + устранение поверхн.дефектов (сколы, раковины и пр.) | Значительное | 05.03.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Частично снятио на 16 неделе, остальное- после подписания АОСР представителем ИКС; АОСР подписан ИКС, снято 17.06.26 | Стройка ТМ-35+ПТО+ИКС | Вып. | не треб. | не треб.
49 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 170, 180, 210-217), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 28.02.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
47 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 190, 197-209), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. ч. 1.2, 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 21.02.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
48 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ6-УТ7. ООО «СК-МОНОЛИТ». Временные здания и сооружения (вагон-дома, контейнеры) установлены за пределами полосы отвода, в отсутствии разработанного раздела ППР. Нарушены требования проектной документации: л. 16 - 19 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Разработать и представить соответствующий раздел ППР. | Выдано | Будет снято РСК по завершении работ | Значительное | 21.02.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 21.01.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
45 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок УТ1-УТ2. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 167-169, 171-173, 174-179, 181-189), без освидетельствования предыдущих работ. Не предоставлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. ч. 1.2, 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации. | Выдано | Будет снято РСК по принятии соответств. разделов ИД | Значительное | 15.02.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович | Неделя после принятия РСК соответствующих разделов ИД | ПТО | не треб. | не треб. | не вып.
42 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Участок ТЭЦ-3-УТ3. ООО «ССР». Производятся работы по устройству свайных фундаментов под опоры трубопроводов. Перед началом производства работ по забивке свай не произведена забивка пробных свай, расположенных в разных точках строительной площадки. Контроль несущей способности свай по отказам не фиксируется в журнале погружения свай. Нарушены требования п. 12.1.8, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; п.15.5.5 СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Приостановить работы по устройству свайных фундаментов до устранения нарушения. Выполнять работы в соответствии с утвержденной организационно-технологической документацией, а также в соответствии с требованиями технических регламентов. | Выдано | Нужно ИЗМ в ПД и РД | Значительное | 23.01.2024 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 15.01.26 | ДПР (ИЗМ17-см!) | не треб. | Да | не треб.
38 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ4-УТ7. ООО РСК, УТ4-У13. ООО «ИСК ЕВРАЗИЯ». На участках УТ7-УП72, УП70-УП67 (ООО «РСК»), К22-УП92, УП93-УП95 (ООО «ИСК ЕВРАЗИЯ») не обеспечена сохранность сигнального и защитного ограждения траншеи, знаков безопасности. Нарушены требования проектной документации: л. 10 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; л.л. 56, 81 шифр 2020.069.3000-ППР; п.п. 4.9, 4.10, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; п.п. 11, 12, 13 Приказа от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить мероприятия по восстановлению сигнального и защитного ограждения траншеи, знаков безопасности. | Выдано | Направлено в РСК на снятие по потере актуальности | Значительное | 27.12.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 15.10.25 |  | Да | не треб. | не треб.
35 | 3.Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов. | Участок УТ4-У13. Площадка складирования. Трубная продукция (отводы, труба) с ППУ изоляцией (в полиэтиленовой оболочке) складирована на замерзший грунт, без устройства песчаных призм, не защищена от воздействия прямых солнечных лучей, торцы труб не закрыты заглушками. Нарушены требования проектной документации: л. 14, шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6 «Проект организации строительства»; л. 19, шифр 20200.69.3000-ППР; п.п. 10.6, 10.7, 10.9, 10.10 ГОСТ 30732-2020; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Организовать складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации. | Выдано | Привести складскую (модульную) площадку в надлежащий вид невозможно и нецелесообразно. В ПОС ее нет. Будет снято РСК по завершении работ. | Значительное | 06.12.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Снято 15.01.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
27 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Не оборудованы специализированные площадки для стоянки строительных механизмов и техники. Участок УТ4-УТ13 (район УП 93) стоянка строительной техники осуществляется вне специализированных площадок (вдоль временного проезда на природном грунте). Нарушены требования лист 22 шифр 20200.69.3000-ППР; л. 21 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; статьи 36 от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Обеспечить обустройство специализированных площадок для стоянки строительных механизмов и техники. Не допускать стоянку, заправку, обслуживание строительной техники вне специализированных площадок. | Выдано | Модульной площадки, использ.для стоянки а/техники, нет в ПОС. Будет снято РСК по завершении работ. | Значительное | 04.10.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Неделя после завершения работ и освобождения складской площадки. | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
17 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | При въезде на строительную площадку не установлены дорожные знаки. Нарушены требования проектной документации л. 16 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Установить дорожные знаки. |  | Сами знаки установлены, но площадки нет в ПОС. Будет снято РСК по завершении работ. | Значительное | 17.08.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после завершения работ и освобождения складской площадки. | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
12 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | На участке УТ6-УТ7 осуществляется движение техники над подземными коммуникациями действующего водопровода, без устройства оборудованного временного переезда, производятся работы в охранной зоне действующего водопровода. Не предоставлены технические условия от эксплуатирующей организации на устройство временного переезда над действующим водопроводом, также письменное разрешение на проведение работ в охранной зоне сети водоснабжения. Не предъявлен наряд-допуск на рабочих бригады и машинистов экскаваторов с указанием мероприятий обеспечивающих безопасность производства работ. Нарушены требования проектной документации: л.10, 15, 16 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; л.19, 20 шифр 2020.3000-ППР; п. 4.11.3, 4.11.4 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; п. 5.1.4, 5.15, 5.1.6 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить технические условия эксплуатирующей организации на устройство проезда над водопроводом, письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне сети водоснабжения, оформить наряд-допуск на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций. Не допускать дальнейшее выполнение работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций до предоставления указанных документов. | Выдано | Будет снято РСК по завершении работ | Значительное | 19.07.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович | Снято 18.03.26 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
11 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | При въезде на строительную площадку не установлен стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения. Нарушены требования проектной документации: Лист 10, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 7.20, СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Установить при въезде на строительную площадку стенд пожарной защиты. | Выдано | Сам стенд установлен, но нецелесообразно заказывать Схему движения транспорта и пр. Будет снято по завершении работ | Значительное | 05.07.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич, Ожиганов Сергей Александрович | Будет снято по завершении работ | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
10 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | На участке УП89-УП92 происходит движение техники в охранной зоне кабеля связи ВОЛС. Не предоставлено письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, не предъявлен наряд-допуск на рабочих бригады и машинистов экскаваторов с указанием мероприятий обеспечивающих безопасность производства работ, также при разработке траншеи на участке УП91-УП92 часть подземных коммуникаций кабеля ВОЛС в результате устройства откосов вышла наружу, при этом не выполнены мероприятия по заключению кабеля в защитные короба, не выполнено подвешивание кабеля по типовым чертежам (альбома типовых решений ПС-213). Нарушены требования проектной документации: л. 10, 15, 16 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 6.4.12 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить письменное разрешение эксплуатирующей организации, представить наряд-допуск на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, выполнить мероприятия по заключению кабеля в защитный короб. | Выдано | После закопки кабеля ВОЛС просим прислать сотрудника "Ростелеком"(есть предварите. Догов-ть), получаем Справку о выполнении ТУ и выходим на РСК для снятия. | Значительное | 21.06.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович | Cнято 04.03.26 | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
8 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | На участке УТ4-К22 происходит движение техники в охранной зоне кабеля 10кВ. Не предоставлено письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, не предъявлен наряд-допуск на рабочих бригады и машинистов экскаваторов с указанием мероприятий обеспечивающих безопасность производства работ, также при разработке траншеи на участке К-22 часть подземных коммуникаций кабеля 10кВ в результате устройства откосов вышла наружу, при этом не выполнены мероприятия по заключению кабеля в защитные короба, не выполнено подвешивание кабеля по типовым чертежам (альбома типовых решений ПС-213). Нарушены требования проектной документации: л. 10, 15, 16 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 6.4.12 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Представить письменное разрешение эксплуатирующей организации, представить наряд-допуск на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, выполнить мероприятия по заключению кабеля в защитный короб. | Выдано | Получена от ТЭС справка о выполнении ТУ. После закопки кабеля можно выходить на снятие замеч. | Значительное | 14.06.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Зотов Михаил Николаевич | Снято 03.12.25 | Стройка ТМ-35 | Да | не треб. | не треб.
9 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Производится устройство площадки складирования, временных зданий и сооружений в отсутствии разработанного раздела ППР. Нарушены требования проектной документации: л. 16 - 19 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Разработать и представить соответствующий раздел ППР. | Выдано | Складская площадка внесена в ППР. | Значительное | 2023-06-14 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ожиганов Сергей Александрович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Карась Эдуард Владиславович | Снято 15.10.25 |  | Да | не треб. | не треб.
7 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | На участке К22-Н58 частично выполнено уплотнение песчаного основания трубопроводов, без освидетельствования естественного основания траншеи. На указанные работы не предоставлены результаты лабораторного контроля на соответствие характеристик вскрытых грунтов основания предусмотренным в проекте, результаты геодезических съёмок планово-высотного положения естественного основания траншеи. Нарушены требования проектной документации л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; п.11.32, п. Б.1.1 (приложения Б) СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; п. 9.1.7, СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, п. 5 г Постановление правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Не приступать к последующим работам до освидетельствования естественного основания траншеи, предоставления результатов лабораторного контроля на соответствие характеристик вскрытых грунтов основания предусмотренным в проекте, результатов геодезических съёмок планово-высотного положения естественного основания траншеи. | Выдано | Будет снято просле принятия РСК направленной ИД | Значительное | 07.06.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Снято 02.04.26 | ПТО | не треб. | не треб. | да
6 | 4.Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования. | Производится отсыпка площадки для складирования строительных материалов с отклонением от проектной документации за пределами границ полосы отвода. Нарушены требования проектной документации: лист 3, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6 «Проект организации строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы | Выдано | Нецесообразно, будет закрыто по окончании работ | Значительное | 17.05.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Зотов Михаил Николаевич, Карась Эдуард Владиславович, Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович | Неделя после завершения работ и освобождения складской площадки. Необходимо внесение площадки в ПОС | Стройка ТМ-35+ДПР | не вып. | не вып. | не треб.
3 | 7.Проверка иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. | Участок УТ4-У13. Выезд со строительной площадки на дороги общего пользования (ул. Трехгорная) не оборудован пунктом мойки колёс транспортных средств. Нарушены требования п. 7.13 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | Оборудовать выезд со стройплощадки пунктом мойки колёс. | Выдано | Нецесообразно, будет закрыто по окончании работ | Значительное | 29.03.2023 03:00 | 2025-01-29 03:00 | 2025-09-24 07:54 | - | Нет | №4183-100, 27.01.2025 | №4183-131, 17.09.2025 | - | Зотов Михаил Николаевич | Хабаровский край | ИБК | Теплоснабжение | 30.11.2022 | - | Ахундов Фархад Рафикович, Ожиганов Сергей Александрович, Карась Эдуард Владиславович, Зотов Михаил Николаевич | Неделя после завершения работ | Стройка ТМ-35 | не вып. | не треб. | не треб.
Note on W7: User: Отклонено рСК до внесения измен. В РД по всем опорам
Note on X7: User: Отклонео РСК
Note on X11: User: Отклонено РСК
Note on Y22: Владимир Михайлович: нужны прот.уплотн.
Note on Y23: Владимир Михайлович: нужны прот.уплотн.
Note on W36: Владимир Михайлович: Нет приказа о внесении изм. В РД
Note on W56: Владимир Михайлович: Нет приказа о внесении изм. В РД
Note on W62: Владимир Михайлович: Нет приказа о внесении изм. В РД
Note on Y94: Владимир Михайлович: Нет фото, ни у нас, ни у РСК, отложено
Note on Y111: Владимир Михайлович: нет прот.уплотн.
Note on W116: Владимир Михайлович: нет приказа о внес.изм. В РД
Note on W124: Владимир Михайлович: нет приказа о внес.изм. В РД
Note on Y125: Владимир Михайлович: нет прот.уплотн.
Note on F133: Владимир Михайлович: соотв. Уч-ки и котлованы удалены из замечания 184
Note on W142: User: Отклонено РСК
Note on W156: User: Отклонено РСК
Note on Z164: Владимир Михайлович: ТК-в наличии
Note on AA164: Владимир Михайлович: ТК-в наличии
Note on W168: Владимир Михайлович: нет приказа о внес. Изм.в РД
Note on W172: Владимир Михайлович:
Note on W178: User: Отклонено РСК
Note on Y180: Владимир Михайлович: нет прот.уплотн.
Note on W183: User: Отклонено РСК
Note on Y193: Владимир Михайлович: не прораб. С РСК
Note on Y197: Владимир Михайлович: не прораб. С РСК
Note on Y208: Владимир Михайлович: нет прот.уплотн.
Note on Y210: Владимир Михайлович: дефекты не устран.
Note on Y215: Владимир Михайлович: дефекты не устран.
Note on Y216: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ
Note on Y220: Владимир Михайлович: дефекты не устран.
Note on Y228: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ
Note on Y229: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ
Note on Y230: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ и получ.справки о вып.ТУ
Note on Y231: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ
Note on Y232: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ и получ.справки о вып.ТУ
Note on F233: Владимир Михайлович: + д.б. представлены разреш. На работы и наряды-допуски
Note on Z236: Владимир Михайлович: треб.внес.в ПОС во избежрекультивации склад.площ-ки
Note on Y237: Владимир Михайлович: будет снято РСК по завершении всех работ